문서번호	급수운영과-1874
결재일자	2016.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
함현준		01/25 박길영
협조
	주무관		유국진

상수관로 누수탐지 결과 보고

(은평구 백련산로 100)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

서부수도사업

(급수운영과)

제목 : 상수관로 누수탐지 결과 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 누수확인 의뢰 현황

○ 위    치 : 은평구 백련산로 100(응암2동 주민센타앞)

○ 관련공문 : 시설관리과-2240(2016.01.25.)

○ 누수탐지 의뢰 내용

-  도로옹벽 유출수로 결빙 : 옹벽위 상수도관로 누수 유·무 확인요청

□ 상수관로 누수탐지 현황

○ 위  치 : 은평구 백련산로 100(응암2동 주민센타앞)

옹벽위 상수도관로

○ 일  자 : 2016.1.25.(구청공문 : 2016.1.21.)

○ 탐지자 : 유국진, 이석배

○ 방  법 : 음청식 탐지

□ 상수관로 누수탐지 결과

○ 2016년 1월 22일 백련산로 100 주변 긴급 유선 연락으로 탐지

- 14 :30분 방문시간에는 물이 거의 나오지 않음

- 수도 전도율측정 115%(하수물로 추정)

※  수돗물은 20~30사이 사진참조

- 음청식 탐지한바 누수징후 없음

-  다점식 로거 설치함(2016.1.22. 야간설치  1.25 확인 누수징후 없음)

□ 처리의견

○ 시설관리과로 탐지결과  은평구 백련산로 100(응암2동 주민센타앞)

옹벽위 상수도관로 주변은『이상징후 없음』으로 회신하고자 합니다.

첨부 : 1)위치도 및 탐지사진 1부.

2)음청탐지 현장사진 1부.  끝.