함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	북부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	모터펌프 용량 검토결과 알림(월계2, 창동, 상계5증압장)

1. 북부수도 시설관리과-109(2016. 1. 4.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 요청한 모터펌프 용량에 대한 검토결과를 아래와 같이 알려드리니 시행에 철저를 기하기 바랍니다.

검토 결과 -

증압장명	구 분	기 존	사업소 검토	본부 검토
월계2	동 력	10Hp	10Hp	7.5Hp
	유 량	0.5㎥/min	0.54㎥/min	0.42㎥/min
	양 정	45m	40m	36m
	수 량	2대(예비 1)	-	2대(예비 1)
창 동	동 력	15Hp	15Hp	15Hp
	유 량	1.3㎥/min	1.59㎥/min	1.41㎥/min
	양 정	25m	20m	25m
	수 량	2대(예비 1)	-	2대(예비 1)
상계5	동 력	10Hp	10Hp	7.5Hp
	유 량	0.5㎥/min	0.7㎥/min	0.49㎥/min
	양 정	45m	39m	26m
	수 량	2대(예비 1)	-	2대(예비 1)

붙임 : 모터펌프 용량 검토 보고서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	유준영		시설관리과장	전결 01/25 정윤홍
협조자
시행	시설관리과-787	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1540	/전송	3146-1529	/	juncokr@seoul.go.kr	/	대시민공개