문서번호	환경보전과-259
결재일자	2014.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
구자일	이재덕	박웅빈	01/22 신시섭
협 조

2014년

난지연못 및 난지천 수질관리 계획

2014. 1.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

2014년

난지연못 및 난지천 수질관리 계획

공원을 이용하는 시민들에게 쾌적하고 깨끗한 수변 환경 및 수중 생태환경을 유지하기 위해 난지연못과 난지천의 2013년도에 실시한 수질모니터링   결과를 바탕으로 수질관리계획을 수립 ․ 시행코자 함

Ⅰ				현 황

난지연못

전체면적(㎡)	수생식물식재지(㎡)	담수량(㎥)	수 심(m)
24,522	6,979	18,283	0.6 ~ 1.6

난지천

총연장(m)	수심(m)	하천폭(m)	오리연못
			면적(㎡)	담수량(㎥)	수심(m)
2,500	0.1 ~ 1.0	3~10	3,600	1,800	평균 0.5

※ 수 원 : 한강원수(자양취수장에서 일산정수장으로 공급되는 원수 배관에서 분기)

수질관리시설

오존처리시설

- 접촉조 용량 및 오존발생량 : 185㎥, 500g/hr

- 기 능 : 악취제거 및 투명도 개선, 유기물 산화 및 살균

여과기(스크린)

- 스크린 간격 : 100㎛

- 기      능 : 오존접촉조내 부유물질(100㎛이상)을 여과하여 방류

벤츄리 노즐(Clear-lake 시스템)

- 노즐수 : 난지연못 가장자리 110개

- 기  능 : 노즐 부근의 물 순환 유도

※ 수질관리시설 흐름도

Ⅱ				수질모니터링 결과

모니터링 주기 및 항목

모니터링 주기 : 월 1회

모니터링 항목

- 현장측정(4항목) : 용존산소(DO), pH, 탁도, 수온

- 분석의뢰(7항목) : 화학적산소요구량(COD연못), 부유물질(SS), 엽록소-a(Chl-a), 생물화학적산소요구량(BOD난지천), 총질소(T-N), 총인(T-P), 총대장균군

- 측 정 기 관 : 보건환경연구원 의뢰(6개항목), 자체검사(4개항목)

모니터링 지점

난지연못(2개지점) : 유입부, 유출부

난지천(2개지점)   : 초입부, 하부(잔디광장 주변)

오리연못

하부

초입

난지연못 수질현황(생활환경기준-호소)

구 분		항 목
		COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	총대장균군 (총대장균군수/100㎖)	Chl-a (㎎/㎥)
6월	측정결과	8.2	4.8	0.7	0.029	60	60
	등 급	보통	약간좋음	약간나쁨	약간좋음	좋음	나쁨
9월	측정결과	6.0	7.6	0.8	0.034	30	45.5
	등 급	약간나쁨	보통	약간나쁨	보통	좋음	나쁨
12월	측정결과	4.2	3.6	2.4	0.0024	0	20.3
	등 급	보통	좋음	매우나쁨	약간좋음	매우좋음	약간나쁨

난지연못 수질분석 결과

공원내 난지연못 수질은 주요업무계획 추진지침에 의거한 연못관리기준 제1군 수준유지

※ 제1군 : 약품을 이용한 수처리시설이 설치되었으며 바닥이 자갈로 조성된 연못

수질은 계절별 기후의 영향에 따라 변화를 보이며, 유입 원수의 수질에 따라 연못 내부에서도  변화를 보이고 있으며, 갈수기 또는 장마철 집중호우 등의 영향에 의한 수질 변화폭이 큼

유입원수의 수질이 갈수기 등에 의한 고탁도인 경우 유입수를 차단하고, 침전물 및 부유물 제거 등 수질개선사업 실시와 수처리시설의 효율적인 운영, 식생대의 여과효과 및 침전작용에 의한 난지연못 수질을 깨끗하게 유지되고 있으나, 집중 호우시 연못 주변에서 영양물질 유입으로 수질에 영향이 있음으로 주의가 요구됨

난지천 수질현황(생활환경기준-하천)

구 분		하천기준 항목
		BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ))	분원성 대장균군	총대장균군 (군수/100㎖)
6월	측정결과	0.8	7.4	0.4	0.302	4,300	7,300
	등 급	약간좋음	약간나쁨	매우좋음	약간나쁨	보통	보통
9월	측정결과	0.3	3.5	1.6	0.038	6,500	19,000
	등 급	매우좋음	좋음	매우좋음	좋음	나쁨	나쁨
12월	측정결과	1.8	3.1	0.8	0.019	6	14
	등 급	좋음	좋음	매우좋음	매우좋음	매우좋음	좋음

난지천 수질분석 결과

환경정책기본법에서 정한 하천생활환경기준에서 평균 Ⅲ등급(보통) 수준유지

생물화학적산소요구량(BOD) : 모든 지점 생활환경기준 좋음으로 유지됨

총대장균군 : 5월 ~ 10월 중 대기온도 상승에 따른 수온 상승 및 장마로 인한 공급원수의 수질 불량으로 적절한 수질교체가 이루어지지 않아  일시적으로 주변의 영양염류 유입으로 대장균군 다량 증가

부유물질량(SS) : 모든 지점 생활환경기준 매우좋음으로 유지됨

영양염류(T-N, T-P) : 상⋅하류 거의 변화가 없음(비점오염원 유입 적음)

※ 기타항목은 하천수질기준 측정항목은 아니나, 난지천 관리(부착성 조류, 퇴적 등)를 위하여 조사하고 있음

Ⅲ				2014년 사업 추진 계획

정기검사(난지연못 및 난지천)

측정주기 : 월 1회

측정지점 : 4개소(난지연못 2개소, 난지천 2개소)

측정기관 및 항목

- 보건환경연구원 : 7항목(SS, COD(연못), BOD(난지천), T-N, T-P, 대장균군, Chl-a)

- 자 체 검 사 : 4항목(수온, pH, DO, 탁도), 수자원공사 수질검사 자료 활용

수시검사(난지연못)

측정주기 : 주 1회

※ 하절기(7 ~ 9월) ➜ 수질관리 취약시기

측정지점 : 2개소(유입수, 유출부)

측정기관 및 항목

- 자체검사 : 4항목(수온, pH, DO, 탁도)

※ 육안관찰 ➜ 냄새, 유분, 거품, 쓰레기 투기 등 확인 후 자체 인력으로 제거

난지연못 및 난지천 갈대 및 부들 제거작업

시 간 : 2014. 1. ~ 2.

대 상 : 난지연못 및 난지천

목 적 : 연못 및 천 주변에 서식한 갈대 및 부들제거

내 용 : 연못 내부 및 주변에 서식한 갈대 및 부들제거로 환경정비

방 법 : 자체인력(생태분야 – 공무직, 기간제근로자)으로 제거작업

난지연못 부유물 및 침전물 제거작업

시 간 : 2014. 3. ~ 4.

대 상 : 난지연못 및 난지천

목 적 : 퇴적물(sediment)제거 및 수화현상 예방 등

내 용

- 바닥청소 및 부착성 이끼류 제거, 부유물 및 쓰레거 제거

- 연못물 퇴수후 노출된 자갈층 세척 및 퇴적물 제거

- 무분별하게 증식된 수생식물 정리

방 법

- 공원별 최소인력 제외한 자체인력(기간제근로자)으로 처리

- 동원인원 ➜ 총 31명(환경 17명, 생태 4명, 녹지 10명)

- 시설관리과 봄맞이 분수시설 점검계획과 연계하여 추진

※ 각과 협조하에 기간제근무자 동원하여 활용

청소후 침전물처리 계획

- 난지연못 침전물은 마대에 담아 허가를 득한 전문폐기물처리 업체에 의뢰하여 폐기물처리

난지연못 및 난지천 수질 관리

수질관리 : 바닥청소, 부착성 이끼류 및 부유물 제거

난지연못 바닥청소	계류 청소	부유물 수거

수변데크 관리

- 목재데크위 인라인⋅자전거 타는 행위 계도

- 하절기 연못내 물장난, 동절기 얼음타는 행위 차단

- 음식물⋅쓰레기 투기 이용시민 계도 등

수생 동․식물 관리

- 식생대 관리 및 사멸된 식물체 제거

- 붉은 귀거북 등 생태계위해 동물 수거 및 방사행위 단속 등

난지천 수로 연꽃 식재 계획

목 적

- 평화공원 내 자연 친화적인 식물(연꽃)을 식재하여 공원이용활성화 및 경관조성에 기여하고자 함

기 간 : 2014. 4. ~ 5.

방 법 : 생태분야 기간제 근로자 5명

소요예산 : 약 3,300천원

- 서부공원녹지사업소운영, 서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 재료비, 재료비

기대효과

난지천 수질개선 및 연꽃 서식지 자연생태학습장으로 이용

공원을 찾는 시민들에게 깨끗한 공원 이미지 제고 및 볼거리 제공

난지연못 수질관리 계획

수질관리용 시설물 가동 계획

구 분(월)	오존처리시설	여과기	벤츄리 노즐
1 ∼ 2	정 지	가 동	가 동
3 ∼ 5	주 간 (2시간 가동 후 1시간씩 휴지)	가 동	가 동
6 ∼ 9	주 간 (2시간 가동 후 1시간씩 휴지)
10 ∼ 12	주 간 (2시간 가동 후 1시간씩 휴지)

※ 수질상황 및 현장 여건에 따라 탄력적으로 운영

여름철 안정적인 수질관리

고탁도 원수유입 차단

- 기    간 : 2014. 5. ~  10.

- 대상항목 : 탁도 30NTU이상

- 갈수기와 장마철에 고탁도 유입시

- 관압 변경에 따른 일시적으로 고탁도 발생시

- 수자원공사에서 공급라인 변경에 따른 고탁도 유입시

차단방법

- 현장측정(자체) : 탁도계를 이용, 유입원수 직접 측정  ⇒  원수차단(폭포)

- 팔당취수장 : 한국수자원공사에서 컴퓨터를 통한 실시간 측정 ⇒ 유선통보(한국수자원공사 → 사업소)  ⇒  원수차단(폭포)

※ 단, 난지천은 건천방지를 위하여 by-pass를 통해 원수 유입

2014년 원수사용량 조정 및 감면 신청

목 적 : 난지연못 수질상태 및 계절적 요인에 의한 사용량 변동요인 발생 시 수자원공사와 변경, 조정하여 깨끗한 수질관리와 예산의 효율적 사용

사 유 : 기온하강에 의한 증발량 감소, 관개용수 사용량 변화, 조류증식억제,  우수유입 등에 의한 유지용수 조정 필요

편성예산(2014년) : ￦226,689천원

최근(3년간) 원수사용 현황

구 분	2011년	2012년	2013년
사 용 량(톤)	932,748	698,361	483,155
사용금액(천원)	357,353	133,736	95,254

※ 2012.1.1부로 시행된 “수돗물공급규정”개정으로 수도요금(원수) 50% 감면 적용. 끝.