문서번호	시설관리과-1629
결재일자	2016.1.25.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
양봉우	송종범	01/25 남정열
협 조

현장실정보고에 따른 노후관정비 계획 보고

관내 지역담당 업무수행중 현장실정보고서(PVC관 발견)가 제출되어 검토후 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 1. 23.

보고자 : 시설 7급 양봉우

▣ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 강동수도사업소 관내 긴급 누수복구 공사

○ 위    치 :  강동구 천호동 87-9호 앞

○ 관련근거 : 이준 016-03(2016.01.18.) “현장실정보고서 ”

▣ 위 치 도 (천호동 87-8~87-15)

2차 확인굴착 결과

150mm DCIP 확인

1차 확인굴착 결과

100mm PVC 확인

정비대상

천호동 87-8~87-15

D=150mm, L=80m

관종확인

횡단굴착 2개소

▣ 보고내용

○ 천호동 87-9번지 앞 누수복구 공사시 기존 배수관이 PVC ϕ100mm로 확인됨.

○ 기존 노후관의 매설범위 확인을 위하여 1,2차 확인굴착을 실시하였으나, 정확한 범위를 확인하지 못한 실정임.

▣ 조치의견

○ 상기와 같은 실정으로 횡단굴착 확인후 노후관을 정비코자 하며, 연간단가 계약업체에 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : D=150㎜, L=80m, 횡단굴착 2개소

붙임 : 현장실정보고서 1부.  끝.