『지하도상가』

겨울철 화재예방 관리실태 일일 점검결과 보고

주무관		지하도상가팀장	보도환경개선과장		결재
백승운		이현숙	01/25 서관석
협 조

▢ 점검개요

점검일자	점검대상	점 검 자	점검방법
`16.1.21 (13:30~18:00)	영등포역지하도상가 외 2	오성균,백승운	해당상가 순찰점검(육안점검)

▢ 중점 점검사항

○ 점포앞 적치물 및 소화기 충약 상태

○ 상가 방재실(전기실, 기계실)내 가연성 제품 보관여부 확인

○ 직원 및 임차인 안전관련 교육실태 및 개인별 임무 숙지여부

○ 상가별 특성에 따른 매뉴얼(행동요령) 구비 등

○ 가상 화재발생 초기대응 실태

○ 식음료 점포 안전관리 실태

▢ 상가 현황

구 분	점포수	면적(㎡)	위탁기간	수탁사업자
영등포역상가	80	4,678	`09.11 ~ `19.11	㈜영등포역 쇼핑몰
영등포로터리	133	6,325	‘12.7 ~ ‘17.6	㈜영등포로터리지하쇼핑센터
영등포시장	78	3,637	‘12.1 ~ ‘16.12	㈜영등포시장 지하쇼핑센터

▢ 주요 점검결과

점검내용	점 검 결 과
소방계획서	○ 소방계획서 수립 및 비치 상태 양호
소화기 관리실태	○ 시설관리자 매월1회 소화기 점검 - 소화기 압력게이지 충합상태 정상 - 점검카드에 점검자, 날짜, 작동상태 기록유지 - 소화기 비치 수량 ․영등포역상가(40개), 로터리상가(49개),시장상가(33개)
상가 임차인 교육	○ 점포 임차인(종업원) 교육 매월 실시
매뉴얼 관리 숙지	○ 양호 - 근무자 개인별임무 숙지상태 및 비상연락망 정비 양호
위험물 보관상태	○ 양호 - 인화성 물질 보관함 관리 및 매뉴얼 비취
식음료점포 안전관리 실태	○ 영등포관리소 지하도상가내 식음료점포 없음
기타	○ 피난용 공기호흡기 충압상태 양호 ○ 방화셔터 작동상태 양호 ○ ‘15.하반기 소방점검 지적사항 조치완료(’15.12월) - 장애인리프트 호출인터폰 수리 - 특고압 수전설비 점검용 안전장갑 확보

▢ 조치사항

○ 지적사항은 공단 상가운영처에 통보하여 보완토록 조치

- 조치결과 전,후 사진첨부 제출

○ 향후 점검 시 지적사항 추적관리