문서번호	수질과-817
결재일자	2016.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
김인성	강성욱	구자훈	01/26 정중곤
협 조

제17차 수돗물평가위원회 회의자료

2016. 1

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

第17次  會議

2016. 1. 28(목)

상수도사업본부 2층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차   례  】

□  제16차 회의결과 보고

□  제17차 정례회의 자료

Ⅰ.  1월 수질검사 결과 평가

○ 1월 수돗물평가위원회 수질검사성적서 : 첨부 1

Ⅱ.  ‘16. 2월 채수일자 및 채수지점 선정

Ⅲ.  수평위 현안사항 검토

○ 2016년 수돗물평가위원회 연구과제 주제 선정

會   議   資   料

제16차 정례회의 결과 보고

Ⅰ. 일시 및 장소

○ 일    시 : 2015. 12. 17(목). 16:30 ~ 19:00

○ 장    소 : 상수도사업본부 4층 회의실

Ⅱ. 12월 수질검사 평가 및 공표

○ 수질검사 개요

- 시료채수 : 2015. 12. 1(화)

- 채수주관 : 김영주, 김영란 위원

- 대    상 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준 적합

○ 수질검사결과 토의사항

▷ 영등포 수계 원수 대장균 수치가 강북 수계에 비해 상당히 높은데 그 원인은?

☞ 2014년 12월에 비해 다소 낮으나 10월, 11월에 비해 월등히 높은 것은 “겨울철            채수시기에 강수로 인해 유입된 비점오염원이 영등포수계(풍납)원수의 수질에             영향을 비친 것으로 추정됨(참고 : 풍납 원수의 총대장균군 고농도 검출관련 원인분석)

▷ 잔류염소 수치를 보면 강북수계의 직수, 저수조 수치가 상대적으로 낮은데

그 이유는?

☞ 강북수계의 거리가 상대적으로 멀기 때문이고, 영등포 수계는 염소투입량을

낮출 수 있는 여지가 있음

▷ 수돗물에 칼슘, 칼륨, 마그네슘 등 미네랄이 많은 것은 좋은 것이므로 적극

홍보하면 수돗물에 대한 인식이 좋아질 것 같다

☞ 시의회에서도 아리수 병물에 미네랄 표시가 있지만 눈에 잘 보이도록 크게

하라는 의견이 있었음

▷ 아리수 음수대 검사결과 게시판에 미네랄 결과도 같이 표시를 하면 좋을 것 같음

▷ 일반 시판되는 생수와 미네랄을 비교하여 수돗물에도 미네랄이 풍부하다는 것을           적극 알리는 것이 좋겠다

특히 물의 날 등 기념적인 날에 이러한 결과를 보도하는 것이 수돗물의 우수성을

알리는데 효과적임

○ 2016년 수돗물평가위원회 운영계획 검토 : 특이사항 없음

○ 2016년 수질관리계획 검토 : 특이사항 없음

○ 공동연수(워크샵) 일정 논의

- 일시 : 2016. 1. 29(금) ~ 1. 30(토) - 1박 2일

- 장소 : 제주도

Ⅲ. 2016년 1월 수질검사 및 채수지점선정

○ 채수일자 : 2016. 1. 5(화) 09:00~18:00

○ 채수 주관위원 : 송한수, 신재우 위원

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

Ⅳ. 제17차 정례회의 일자 및 장소

○ 일 자(안) : 2016. 1. 28(목) 16:30

○ 장 소(안) : 상수도사업본부 2층 회의실

○ 안    건 : 1월 수질검사결과 평가

2016년 연구과제 선정(연구분야. 목적, 방향, 정책활용도 등)

제17차 정례회의 자료

Ⅰ. 일   시 : 2016. 1. 28(목) 16:30 ~

Ⅱ. 장   소 : 상수도사업본부 2층 회의실

Ⅲ. 수질검사 결과 분석 평가

□ 1월 수질검사 결과 분석 평가

○ 시료 채수일 : 2016. 1. 5(화), 맑음

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		12/30	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5 (채수)
기온 (℃)	관측	0.3	0.7	1.2	5.7	6.5	2.0	-2.7
	평년	-1.8	-1.9	-1.9	-2.2	-2.4	-2.4	-2.5
강수량 (mm)	관측	-	5.6	-	-	-	-	-
	평년	0.9	6.7	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0

※ 채수주간(’15.12.30~’16.1.5) : 강수량 2.5 mm

○ 대상 정수장 : 구의, 뚝도 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : 신재우, 이철재 위원

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
구의	동대문구 이문로1길 26 현대정육점	동대문구 이문로1길 21 신현대(아) 관리사무소
뚝도	중구 신당동 304-738 신당경로당	중구 신당동300-6 신당1동 주민센터

- 정수기 물 : 2개 지점

구분 정수장	정수기 물 채수 지점
구의	동대문구 이문로1길 26 현대정육점 제조사 : 웅진코웨이,세디멘트필터-pre카본필터-U/F필터-Post카본필터 모델명 : CHP-06EU-R, 점검일자 : 2015. 09
뚝도	중구 신당동 304-738 신당경로당 제조사 : 제일아쿠아,세디멘트필터-pre카본필터-U/F필터-Post카본필터 모델명 : CIW-5500(S), 점검일자 : 2015. 12. 24

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 59개 전항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : (재)한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임1․2․3 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야               : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목 (질산성질소, 보론) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질   : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 11개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	‘15.10월	’16.1월	‘15.10월	’16.1월	‘15.10월	’16.1월	‘15.10월	’16.1월	‘15.10월	’16.1월
구 의	650	12	5.7	4.1	7.5	8.1	4.87	1.50	0.30	0.05
뚝 도	940	65	5.7	5.7	7.9	8.3	1.49	2.13	불검출	0.07

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		‘15.10월	’16.1월	‘15.10월	’16.1월	‘15.10월	’16.1월	‘15.10월	’16.1월	‘15.10월	’16.1월
구의 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.06	0.38	0.29	7.1	7.2	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.06	0.06	0.28	0.16	7.2	7.1	0.005	0.018	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.06	0.16	0.15	7.5	7.1	0.007	0.003	불검출	불검출
뚝도 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.05	0.42	0.35	7.2	7.5	0.006	0.003	불검출	불검출
		직수	0.06	0.05	0.34	0.24	7.3	7.2	0.005	0.010	불검출	불검출
		탱크수	0.04	0.06	0.23	0.17	7.1	7.3	0.014	0.004	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4 소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
구의 정수센터	공급 계통	직 수	7.1	0.16	1.1	0.013	불검출	불검출
		정수기	7.3	불검출	0.3	불검출	480	불검출
뚝도 정수센터	공급 계통	직 수	7.2	0.24	0.9	0.012	불검출	불검출
		정수기	7.2	불검출	0.3	불검출	190	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

- 검사기관 : 서울 물연구원

- 검사결과                                         (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
구의 정수센터	원 수	6	3	2.13	4.5
	정 수	불검출	불검출	0.83	0.9	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 달성
	직 수	불검출	불검출	0.76	0.8
	탱크수	불검출	불검출	0.76	0.8
뚝도 정수센터	원 수	6	5	2.28	4.7
	정 수	불검출	불검출	0.30	불검출	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 달성
	직 수	불검출	불검출	0.69	0.7
	탱크수	불검출	불검출	0.68	0.6

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하. TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

Ⅳ. ‘16. 2월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자(안) : 2016년 2월 1일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
광암	광암배수지	송파구 27개동, 강동구 3개동
	오금배수지	송파구 5개동
	거마배수지	송파구 4개동
암사	낙성대배수지	금천구 4개동, 관악구 22개동, 동작구 1개동
	신림6배수지	관악구 10개동
	독산배수지	금천구 1개동, 구로구 4개동
	노량진배수지	구로구 7개동, 영등포구 22개동, 동작구 25개동
	청담배수지	강남구 14개동
	반포배수지	강남구 5개동, 서초구 13개동
	방배배수지	관악구 1개동, 동작구 6개동, 서초구 5개동
	서초,양재 배수지	강남구 13개동, 서초구 3개동
	일원본동	강남구 1개동
	내곡배수지	서초구 2개동
	길동배수지	강동구 18개동
	암사직송	강남구 3개동, 송파구 1개동

○ 제18차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2016. 2. 25(목) 16:30

- 장 소(안) : 상수도사업본부 4층 회의실

- 안    건 : 2월 수질검사결과 평가

2016년도 수평위 연구과제 조사사업 논의

Ⅴ. 토의과제

□ 2016년 수돗물평가위원회 운영계획 검토

1. 연구과제 조사사업

- 연구분야

- 목적

- 방향

- 정책활용도 등

	< 2016년도 수돗물평가위원회 조사사업 수행기관 선정 >
○ 선정방법 : 공모 ⇒ 공모기관 제안발표 및 선정 ⇒ 협약서 체결 ○ 추진일정 - 공 모 : 2016. 2. 11(목) ▶ 공모대상 : 대학, 연구소, 학회, 협회, 시민단체, 먹는물 검사기관 등 약 70개 기관 ▶ 공모방법 : 홈페이지 게재 - 제안서 제출 기한 : 2016. 2. 24(수) - 수행기관 선정 : 3월 정례회의 시 공모기관 제안발표, 평가 및 선정(3월24일) ○ 공모 시 제출서류(제안서에 포함할 사항) ① 연구 목적 ② 연구범위 및 내용 ③ 연구추진 방법 및 일정 ④ 연구책임자 및 연구인력(연구책임자의 주요연구 실적 등) ⑤ 연구비 집행 세부계획(사업비 책정 등) ⑥ 연락처 등 기타 사항

Ⅵ. 따로붙임

1) 수질검사 성적서 1부.

2) (재)한국환경수도연구원 분석보고서 1부.

3) 서울시 물연구원 분석보고서 1부.

4) 풍납취수원수 총대장균 검사결과 원인분석 결과 1부.

4) 2016년 수돗물평가위원회 운영계획(안) 1부. 끝.