문서번호	설비부-1255
결재일자	2016.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
지장환		여인웅	01/26 권오식
협 조

『서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기공사 』

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 01.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기공사」

설계변경 검토 보고

본 전기공사 진행 중 비상조명등겸용(소방) 등기구 물량증가 및 4층 제어 및 전력 배관철거에 대한 실정보고가 있어 검토 보고 드림

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기공사

공사위치 : 은평구 통일로 684(서울혁신파크 8동)

공사규모 : 서울혁신파크8동(1,2,4층) 리모델링(전기,소방)

공사기간 : 2015.11.01. ~ 2016.03.31.(1차 2015.11.01.~2016.02.29.)

계약금액 : 328,127,880원(1차 22,000,000원)

시 공 사 : 금송전기(주) 대표 신중현

Ⅱ		변경 내용

변경발생 근거

○ 실정보고(전기공사부분 조명 및 철거공사 실정보고)-SW-감-16-101(2016.1.21.)

변경내용

○ 비상조명등겸용(소방) 조명기구

구 분	규격	당초물량	변경변경	변경사유
N-Type	LED평판매입등 50W 60분	10EA	26EA	2층 물량 16개 내역서에서 누락
O-Type	LED 다운라이트 18W 60분	48EA	53EA	1층 5개 내역서에 누락과 4층 1개 수량 오류로 삭제

○ 철거공사

구 분	당초물량	변경물량	변경사유
아연도 36C	-	286m	옥상층 철거로 기존 항온항습기전선배관이 4층 가변형 다목적 대강의실 구획에 장애가 되어 고재처리 및 철거
아연도 28C	-	238m
아연도 22C	-	105.5m
아연도 16C	-	15m
풀박스	-	5EA

공사비 변경 내용

(단위 : 원)

공 종	당초금액	변경금액	증·감	비고
1. 전등설비공사	83,900,752	88,427,822	증 4,527,070
2. 항온항습기 제어 및 전력 배관 철거 공사	-	4,927,292	증 4,927,292
3. 기타공사	150,158,008	150,158,008	-
직접공사비	234,058,760	243,513,122	증 9,454,362
제경비	94,069,120	97,744,878	증 3,675,758
합 계	328,127,880	341,258,000	증 13,130,120

Ⅲ		보고자 조치의견

화재안전 기준 충족 및 원활한 공사진행을 위하여 감리원의 설계변경 검토 보고가 적합하다고 판돤되므로 실정보고를 승인하고

총차 계약금액이 변경될 수 있도록 건설총괄부에 계약변경 의뢰하고 향후 2차공사 계약시 변경된 금액을 반영하여 계약의뢰코자 함.

붙임  1. 실정보고 1부. 끝.