	양천소방서
수신	******************* ******************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서 (***********)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ************************************************************ 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년  2월  24일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
*********** ********	소화설비	1. 다음장소 소화기충압불량 → 정비요함 - B1층 주차장 휘트니스센터 출입구 우측 1개소 2. 다음장소 주방용 자동소화장치 미설치 → 설치요함 - 102동 1~2라인 11층 1102호 1개소 3. 다음장소 주방용 자동소화장치 탐지부불량 → 보수요함 - 107동 3~4라인 7층 704호 1개소 4. 다음장소 소화주펌프 성능시험배관 유량계불량 → 보수요함 - B2층 기계실내 1개소(배관 100A 오리피스타입 900~4500LPM 유량계)	2016.2.24.	소화기구의 화재안전기준 NFSC 101 스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC 103
	경보설비	1. 다음장소 감지기 불량 → 보수요함 - 102동 3~4라인 14층 1404호내 거실 1개소(차동) - 108동 1~2라인 3층 계단 1개소(연기) 2. 다음장소 감지기 적응성불량 → 정비요함 - 104동 1~2라인 3층 계단 1개소(정온→연기) 3. 다음장소 수신기 예비전원 절환 불량 → 보수요함 - 1층 관리실내 1개소(예비전원 시험시 시스템 다운됨, 동방전자 PRO A-MUX) 4. 다음장소 중계기 전원반 예비전원불량 → 정비요함 - B1층 주차장 107동 3~4라인 출입구 좌측 1개소(24V 7AH)		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	1. 다음장소 피난구유도등 불량 → 보수요함 - B1층 휘트니스센타내 출입구 1개소(중형, 천정형)		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303

끝.

	양천소방서장
담당자	이은주		검사지도팀장	조동건		예방과장	01/26 박선호
협조자
시행	예방과-1531	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	eunjoo1986@seoul.go.kr	/	부분공개(6)