＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2016년 01월 25일 월요일									결재	근무자		반장		담 당				과 장
										박광현		김정환		한인선				01/26 이동신
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표												근 무 자 명
	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호			9호		시간		구분		직명		성명
00～01시	*	*		*			*				*		00:00- 09:00		3조		기계6		염진록
01～02시	*	*		*			*				*
02～03시	*	*		*			*				*
													09:00- 18:00		1조		전기7		임재동
03～04시	*	*		*			*				*
04～05시	*	*		*			*				*
													18:00- 24:00		2조		전기7		박광현
05～06시	*	*		*			*				*
06～07시	*	*		*			*				*
													슬 러 지
07～08시	*	*		*			*				*
08～09시	*	*		*			*				*
09～10시	*	*		*			*				*		소화 인발량			4129 (㎥)
10～11시	*	*		*			*
11～12시	*	*		*			*
													원심 처리량			2624 (㎥)
12～13시	*	*		*			*
13～14시	*	*		*			*
													오 니 케 익
14～15시	*	*		*			*
15～16시	*	*		*			*
													원심 생산량			267.28 (톤)
16～17시	*	*		*			*
17～18시				*			*
													약 품
18～19시				*			*
19～20시				*			*
20～21시				*			*
													원심 사용량			560(kg)
21～22시				*			*				*
22～23시				*			*				*
													탈수기 총 가동시간(日)
23～24시				*			*	*			*
가동시간	7	7	24	0	24	24	0	23			11		7대 120시간

호수 기기명 시간별		1호	예비	2호		3호	예비	4호		5호		예비		6호	7호		8호	9호	세척수 펌프(A)
																			시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750		1750		1750		1750		1770				1770	1770		1770	1770
	10:00	1750		1750		1750		1750		1770				1770	1770		1770	1770
																			A . B 계 열	S1
	15:00	1750		1750		1750		1750		1770				1770	1770		1770	1770
																				S2
	21:00	1750		1750		1750		1750		1770				1770	1770		1770	1770
																				1	24	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730		1730		1750		1750		1770				1770	1770		1770	1770
																				2	28	28	28	28
	10:00	1730		1730		1750		1750		1770				1770	1770		1770	1770
																				3	28	28	28	28
	15:00	1730		1730		1750		1750		1770				1770	1770		1770	1770
																			C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730		1730		1750		1750		1770				1770	1770		1770	1770
																				S4
구분	A,B계열				C,D계열				구분		A,B계열					C,D계열
																				4	24	24	24	24
																				5	26	26	26	26
잡용수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0			3.0				저 류 조 수 위 (M)		08시		4.4			4.4
																				S5
																				6	24	24	24	24
	16시	3.0			3.0						16시		3.8			3.7
																			에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0			3.0						24시		2.9			3.0
																			시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	▶ 협잡물 분리기 슬러지 넘침으로 밸브 조절 작업(05:00) ▶ 원심탈후기 3,5,6,8 가동상태 및 베어링(전후) 온도 상태 점검 ▶ 원심탈수기 9호 가동(09:30~ ) ▶ 기계실 배수로 청소 및 정리 작업 ▶ 콤프레샤 압축상태 점검 및 응축수 드레인 작업 ▶ 약품용해조 가동상태 및 조작판넬 점검 작업 ▶ 3호 호퍼 실린더 디스크 수리(16:30) ▶ 원심탈수기 1,2호 가동(16:30~ ) ▶ 원심 탈수기 9호 저류조 수위 감소로 가동정지.(21:00~) ▶ 원심 탈수기 8호 저류조 수위 감소로 가동정지.(23:00~)
																			1		7.0	7.0	7.0	7.0
																			2
																			저류조 교반기
																			시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
																			AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																				2
																				3
																			CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																				5
																				6