	노원소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	시정보완명령서(마들프라자)

1. 민원서류-137호『2013년 소방시설 종합 정밀점검 결과 보고서 제출』과 관련입니다.

2. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 특정소방대상물인 마들프라자 【노원구 한글비석로 269(중계동 359-9)】에 대하여 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 및 동법 제9조제1항」 규정에 의한 소방시설관리업자의 점검결과(2013.12.23.)지적사항을 「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조제2항」의 규정에 의거하여 아래과 같이 시정보완명령 하오니 2014년 2월 12일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

3. 시정보완기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제48조」의 규정에 의하여 3년이하의 징역 또는 1,500만원 이하 벌금의 불이익을 받게 됨을 알려드리며,

4. 아울러 관계인(소유자․관리자․점유자)이 질병․국외출장등의 사유로 시정보완기간내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대 상 명	소방시설의 종 류	시정보완 사항	보완 기간	관련법령의 규 정
마들프라자	소화설비	○ 지하2층 프리액션밸브 PS입력시 싸이렌 연동 안됨 ○ 지하3층 프리액션밸브 A회로 감지기 작동불량 ○ 동력제어반 주펌프 기동시 수신반 확인 안됨	2014. 2.12.	NFSC103 제9조 NFSC103 제9조 NFSC103 제13조 NFSC203 제7조 NFSC203 제11조 NFSC203 제7조 NFSC303 제9조
	경보설비	○ 옥탑 EV실 감지기 작동불량 ○ 자탐선로 단락으로 분리상태 - 정비요함 - 2층 우측(마산아구복, 포메인) 자탐선로 - 2층 좌측 자탐선로 ○ 지하1층 비상계단 차동식감지기 설치됨 – 연기감지기로 교체요함
	피난설비	○유도등 점등불량 - 교체요함 - 2층 마산아구복(다중) 출입문 피난구 - 2층 포메인앞 피난구

끝.

※ 위 시정보완명령 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항은 노원소방서 예방과

( ☎ 02-948-4119 )로 연락 주시면 정성껏 답변 드리겠습니다.

		부조리 신고 안내
시민고객님! 저희들은 항상 친정하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리 과정에서 ① 청렴하지 않거나 ② 불친절하거나 ③ 공정하지 않고 부당하거나 ④ 신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 감사반(직통) ☏ 02-3706-1800, e-mail : clean119@seoul.go.kr ☞ 소방재난본부 홈페이지 : http://fire.seoul.go.kr(소방감사반장에게 바란다)

	노원소방서장
수신자	건물 대표 최문갑 귀하(139-860 서울특별시 노원구 한글비석로 269),관리소장 유효정 귀하(139-860 서울특별시 노원구 한글비석로 269)
담당자	최효섭		검사지도팀장	조경현		예방과장	전결 01/23 서화식
협조자
시행	예방과-1155	(		)	접수		(		)
우	139-231	서울 노원구 하계1동 251-14	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-948-4119	/전송	02-949-4119	/	200911173@seoul.go.kr	/	대시민공개