투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 책임감리원 귀하
(경유)
제목	고도처리 기계설비 개량 성능시험 계획 승인 알림(서남고도)

1. 도화(서남) 2014-032(2014.1.22.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』중 고도처리 기계설비 개량공사의 가스전처리 및 탈황설비의 성능시험 계획을 다음과 같이 승인하오니 감독을 철저히 하시기 바랍니다.

가. 성능시험

기자재 명	시험항목(보증기준)	공인시험기관(횟수)	성능시험 기간	비고
가스전처리 설비	신록산(siloxan) 농도 1mg/㎥ 이하	한국화학융합시험연구원 월 2회	2013.1.28~2.26 (30일)	시험기간중 서남환경 입회 및 교육실시
탈황설비	황화수소(H2S) 농도 15ppm 이하	한국화학융합시험연구원 월 1회 (서남환경 합동측정 매일)

. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이호기		환경설비과장	이달영		설비부장	01/23 박기형
협조자
시행	설비부-823	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15. 서소문별관 2동 2층	/	http://smih.seoul.go.kr/
전화	3708-8617	/전송	3708-8659	/	chance21@seoul.go.kr	/	대시민공개