문서번호	시설관리과-1665
결재일자	2014.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
서장원		황혁기	전결 01/23 이자원
협조	주무관		유인행
	주무관		최양주

·

누수복구시 확인된 노후관 처리

(2013년 강서,양천,구로구 일대 긴급누수복구공사)

2014. 1

강서수도사업소

(시설관리과)

누수복구 시 확인된 노후관 처리 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

누수복구 시 확인된 노후 상수도관에 대하여 배급수관 정비계획에 반영, 추진할 수 있도록 지역담당에게 이첩하여 상수도 누수요인을 사전에 제거하고 유수율 목표달성에 만전을 기하고자 함.

누수복구 시 발견된 노후관 현황

연번	위 치	관종	관경	연장	원 인	내 용
1	목동 406-293	SP	200	30	관노후	GIS (1979/SP/200) (클램프 접합)
2	구로2동 426-117	PVC	80	80	비내식성 자재	GIS상 (1993/DCIP/80)으로 되어있으나 누수복구시 PVC 80 확인
3	개봉1동 102-2	CIP	80	70	불용관	종방향 불용관 누수확인 (GIS 상 수도관 없는 지역임)
4	개봉동 258-4	CIP	80	-	불용관	종방향 불용관 누수확인 (1988/DCIP/200 나란히 배관됨)
5	등촌동 637-14	CIP	150	350	관노후	GIS (1984(92)/CIP/150) (맞이음 처리)

보고내용 및 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 노후 상수도관의 동일구간에 복원 누수가 우려되는

실정이므로 (기 실정보고 완료)

❍ 누수복구 중 노후관으로 확인된 상수도관에 대하여 지역과(팀)에서 정밀조사

시행 후 정비계획에 반영할 수 있도록 통보코자 함.  끝.