문서번호	자원순환과-1087
결재일자	2014.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
유영춘		정연구	01/23 최홍식
협조

마포자원회수시설 3호기 가동중지 및 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 01.

자원순환과

마포자원회수시설 3호기 가동중지 및 정비계획 보고

마포자원회수시설 3호기 소각로 연소1단 화격자 이물질 걸림에 의한 노내 쓰레기 이송 및 연소에 문제점이 발생함에 따라 소각로 가동중지 및 정비 계획을 보고드림

Ⅰ		가동 중지 개요

○ 3호기 가동실태 및 문제점

- ‘14.01.22. 10:00경 소각로 연소1단 이동식 화격자에 이물질 걸림현상으로 일부 화격자 탈락 현상 발생

- 투입된 쓰레기가 노내 이송 및 교반작업이 원활치 못할 것으로 예상되며 계속 가동시 화격자 추가 탈락 발생 예상

○ 대책 : 3호기 소각로 가동중지 후 내부점검 결과에 따라 정비 실시

Ⅱ		정비계획

○ 정비내용

- 연소 1단 화격자 점검 및 교체

○ 정비일정 (‘14. 1. 23. ~ ’1.25.)

- 2014.01.23. 02:00       : 소각로 폐기물 투입중지.

- 2014.01.23. ~ 24. 07:00 : 소각로 냉각

- 2014.01.24. 17:00       : 화격자 점검 및 교체

- 2014.01.24. 18:00       : 소각로 승온

- 2014.01.25. 08:00       : 폐기물 투입

Ⅲ		정비기간 중 운전현황

○ 소각로 정비시 운전 계획

구 분	정상 운전	정비시 운전	가동률
쓰레기 투입량 (시설용량 750톤/일)	645톤 (215톤×3기)	430톤 (215톤×2기)	57%

○ 소각로 운전 : 2기 (1, 2호기) 최대 운전 (86%)

○ 쓰레기 재고량 : 총4,090톤(‘14.1.22. 현재)

○ 쓰레기 반입계획 : 5개 구청 쓰레기 정상 반입 예정

※ 쓰레기 벙커 용량 : 최대 6,000톤

○ 증기터빈 발전기 운전

구 분	증기터빈발전	지역난방증기공급	비고
주간(08:00~18:00)	3,600kW	-	송전 (500kW)
야간(18:00~08:00)	3,600kW	-	송전 (500kW)

Ⅳ		행정 사항

○ 운영사 조치 사항

- 소각로 정비 완료 후 조치결과 제출

- 주민지원협의체 소각로 가동중지 사항 알림

따로 붙임 : 운영사 상황보고서 1부.  끝.