문서번호	정수운영과-1057
결재일자	2016.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정승경		정선교	01/27 차윤기
협 조
	정수시설과장			이흥수

수질자동감시스템(SWN) 서버 고장발생 보고

2016. 1.  .

광암아리수정수센터

정 수 운 영 과

수질자동감시시스템(SWN) 서버 고장발생 보고

우리센터 중앙제어실 수질감시시스템(서울워터나우-SWN) 서버 고장이 발생 되어 수리여부 확인 및 향후 운영계획을 다음과 같이 보고함

1		수질자동감시시스템 개요

❍ 수질자동감시시스템 - 서울워터나우(SWN)

- 원수부터 공급과정까지 효율적이고 능동적 수질관리 및 수질안정성을 확보하기 위하여 조기경보체계를 구축하고 - 수질자료를 시민들에게 실시간 공개하는 시스템

❍ 설치현황

설치연도	설치장소	비고
2004.12.	∘ 수질전송반 - 모래여과지 PCS실 ∘ 모니터 및 서버 - 중앙제어실	∘ 본부 생산부 일괄 설치 ∘ 본부 급수운영과 유지관리 총괄

2		고장 발생 및 조치내역

❍ 고장일시 : 2016.1.24.(일) 01:00

❍ 고장내용 : 시스템 돌연 다운 및 부팅 불가

(본부 연단단가계약업체 누리제어시스템에 유선연락)

❍ 조치사항

- 2016.1.24.(일) 15:00 서버(메인보드) 고장 의심 및 수리의뢰차 서버 반출

(누리제어시스템 – 송민용 대리)

- 2016.1.25.(월) 11:00 전문점검업체 의뢰결과 메인보드･하드 고장으로 수리

불가 및 저장 데이터 백업(복구) 불능상태로 확인

※ 서버 사양

모델명	HP xw8600 Workstation
세부사양	1. CPU : intel Xeon CPU 2.8GHz 2. HDD : 500GB 2EA 3. Memory : 2GB 4. 그래픽 : 256MB 5. OS : Window XP-Pro 32Bit 6. LAN : 2EA 7. ODD : DVD-RW

- 2016.1.26.(화) 13:00~18:00 누리제어시스템에서 대체 서버 임시 설치

※ 「수질측정기 → 중앙제어실 데이터 전송 → 본부 서버 데이터 전송」 만 실행

- 2016.1.28.(목) 누리제어시스템 2차 방문하여 프로그램 추가 설치 예정

3		보고자 의견

❍ 수질감시시스템은 2004년도말 설치되어 11년 이상 운영되어 노후도가 심하며

그 중 모래여과지에 설치되어 있는 수질데이터 전송반은 금년에 교체예정이나         (예산 편성-정수시설과) 고장 서버(공업용 PC)는 관련 예산이 편성되어 있지 않        으며, 본부 급수운영과 유지관리 연간단가계약에도 장비 취득은 포함되어 있지 않음

❍ 신규 구매 설치시까지는 본부 급수운영과 협조를 받아 대체 서버를 임시 운용

❍ 금년도 온라인 수질연속자동측정장비 구매예산(집행잔액) 및 기타교체비 (자동

제어설비 유지관리)을 활용하여 정수시설과에 구매의뢰 하고자 함

※ 현 서버는 원도우XP 기반으로 프로그램이 운용되었으나 신규 설치시에는 원도우7          버전으로 프로그램이 운영되므로 서버(공업용PC) 및 원도우7 관련 프로그램을             같이 구매하여야 함

4		행정사항

❍ 구매수량 : 서버(공업용PC) 및 원도우7 기반 프로그램 각 1개

❍ 예상금액 : 금일천만원(10,000,000원)

❍  예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

(자동제어설비 유지관리) - 원도우7 관련 프로그램

기계장치, 최고품질, 깨끗하고, 정수장시설정비, 시설비및부대비, 시설비

(온라인 수질연속자동측정장비 구매) - 서버(공업용PC). 끝.