문서번호	운영총괄과-493
결재일자	2016.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영총괄과장	운영부장
강전근	나원호	01/28 차장운

뚝섬 전망문화콤플레스(자벌레)

소방시설 종합정밀점검 결과

2016. 1.

한강사업본부

(운영총괄과)

뚝섬 전망문화콤플레스(자벌레)

소방시설 종합정밀점검 결과

뚝섬 전망문화콤플렉스 소방시설 기능을 확보하기 위해 종합정밀점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 기    간 : 2015. 12. 24~ 12.25. 【2일간】

○ 대    상 : 뚝섬 전망문화콤플렉스(자벌레) 소방시설물

○ 점검업체 : ㈜코세프 (대표 : 이수정)

- 소방시설관리사 1인, 소방기술인정자격자 2인

□ 뚝섬 전망문화콤플렉스

지하1층, 지상3층으로 연면적 2,476㎡이며, 스프링클러 등 자동화재탐지설비 설치

□ 점검결과

○ 소화기구, 경보시설

- 소화기 충압불량(2개소), 화재수신기 예비전원 부족

○ 피난설비

- 피난유도구등 예비전원 불량(펌프실, 방재실 등 5개소)

- 비상조명등 불량, 매점 방화셔터 앞 피난 유도구 미설치 등

※ 소방전문업체 견적을 받아 부품교체 및 보수공사 실시

□ 소요예산 - 1,023,000원

○ 예산과목 : 전망복합시설 운영 및 관리, 공공운영비

○ 지급방법 : 채주의 청구에 의거 계좌 입급

붙임  소방시설 점검보고서 1부.   끝.