	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방특별조사 조치명령대상 확인점검 결과보고(김백순 건물)

1. 관련근거

○ 예방과-13077(2013.12.26)호 『조치 명령서』

○ 예방과-616(2014.1.17)호 『조치명령대상 확인점검 계획(김백순건물)』

2. 소방특별조사 조치명령대상인 김백순건물에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 대 상 명 : 김백순 건물

○ 위    치 : 서울시 용산구 한강대로 104가길 7

○ 대 표 자 : 김백순

○ 명령번호 : 예방과-13077(2013.12.26)호

○ 확인일시 : 2014.01.23(목)

○ 조사구분 : 소방특별조사 관련 조치명령대상 확인점검

소방시설 등의 종류	시 정 보 완 사 항	보완기간	확인결과
소방활동설비	◉ 연결살수설비 - 지하1층 칸막이 부분 연결살수 헤드 증설 또는 칸막이 제거 요함	2014.1.20	완 비
피난설비	◉ 피난구유도등 - 지하1층부터 지상 6층 통로유도등 점등 또는 교체요함

붙임  관련사진 1부.  끝.

담당자							유제국			검사지도팀장					이기주					예방과장					01/23 김규태
협조자				119안전센터장						서정서
시행			예방과-874									(						)		접수											(						)
우	140-901					서울 용산구 후암로 34 (후암동 244-54)															/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		754-0119						/전송			773-1179					/	jekuk9@seoul.go.kr												/	대시민공개