함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 모터펌프 운전효율 분석 결과 알림

1. 기전설비과-755(2016.1.26)호와 관련입니다.

2. 2015년도 취·정수장 모터펌프 운전효율 분석결과 및 조치사항을 아래와 같이 알려드리오니, 운전효율이 저조한 정수센터에서는 원인분석 및 대책 수립 등 효율 증대를 위한 지속적인 노력을 기울여 주시기 바랍니다.

가. 2015년 취·정수장 계통별 종합효율 분석 현황

구 분	계	양 호	보 통	미 흡	불 량	비 고
계	22	15	6		1
취수장	8	2	5		1
정수장	14	13	1			중계펌프 포함

나. 조치사항

1) 분석결과 ‘보통’ 이하 계통은 자체 원인분석 및 효율 개선 추진

- 펌프 개량 계획이 있는 사업소는 조기 시행

2) 효율 분석 연관 인자 일제 점검 후 결과 제출(1/4분기 효율 보고시)

- 압력(전송)계, 수위계 등 보정(계측기기 정도 및 현장-중앙값 비교)

- 효율산출 관련 인자 재 검토(압력계 높이차, 단위<㎏f/㎠, ㎪> 등)

3) 2016년부터 전 정수센터 중계펌프 운전효율 분석 자료 제출

4) 압력전송기(PT) 설치 현황 현행화

다. 기타 : 모터펌프 운전방법 개선 계획에 따라 2월 고효율 펌프 운전

붙임  1. 취·정수장 모터펌프 운전효율 분석 보고 1부.

2. 압력전송기 설치현황 1부.

3. ‘운전효율 분석보고’ 및 ‘계측기 등 점검결과’(서식) 각 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	광암아리수정수센터소장(정수시설과장),구의아리수정수센터소장(정수시설과장),뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장),영등포아리수정수센터소장(정수시설과장),암사아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(정수시설과장)
주무관	박태원		기전설비과장	서대훈		생산부장	01/29 구자훈
협조자
시행	기전설비과-858	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 27 서울시상수도사업본부 생산부	/
전화	02-3146-1338	/전송	02-3146-1319	/	parkteria@seoul.go.kr	/	부분공개(2)