수계관말 수질검사 결과보고

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	01/29 代서경란

대시민공개

	명에 의하여 수계별 관말지점 잔류염소 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 1. 29
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 검사일시 : 2016. 1. 29

□ 검 사 자 : 공업7급(화공) 이병주. 화공운영7급 이범현

□ 검사대상

- 무인배수지 수계별 동대문구, 중랑구의 관말지점 및 신내배수지(5개소).

- 검사완료 : 5개소

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 무인배수지 수계별 관말지점의 수질을 휴대용 잔류염소 측정기로 현장에서 측정

□ 검사결과

- 중랑구 신내동 305번지 외 4개소의 수계별 관말지점 수질검사결과 기준 이내로 적합 하였음.

배수지 명	주 소	검사일	잔류염소 (4mg/L이하)	검사일	잔류염소 (4mg/L이하)	비 고
용마대배수지	신내동 305	1/29	0.13
	신내동 344-13	1/29	0.20
용마소배수지	망우동 454-7	1/29	0.22
	면목동 138-2	1/29	0.19
	신내배수지	1/29	0.27

□ 의견 및 조치시항

- 무인배수지 수계별 관말지점 중랑구, 동대문구의 5개소 잔류염소 측정결과 수질기준 이내로 적합하였으며, 잔류염소는 안정적으로 유지되고 있음. 끝.