문서번호	물재생계획과-994
결재일자	2014.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		하수정비팀장	물재생계획과장
신중선		심형보	01/24 이진용
협조

도심지 하수냄새 발생지점 조사 보고

2014. 1.

도시안전실

물재생계획과

도심지 하수냄새 발생지점 조사 보고

하수냄새 저감을 위한 법적・제도적 장치 마련에 앞서, 유동인구 및 외국인 왕래가 많은 도심지 주요지점 하수냄새 발생원인 조사

※ 환경부 요청에 따라 합동조사 실시

□ 개    요

○ 일    시 : 2014. 1. 22(수) 13:00~17:00

○ 조사지점 : 하수냄새 발생 4개 지점(환경부 지정)

- 잠실주공5단지, 삼성역, 여의도 이룸센터, 폴란드대사관 주변

○ 참 여 자 : 환경부 생활하수과장 등 17명

- 환 경 부 : 생활하수과장 류연기 외 2

- 서 울 시 : 하수정비팀장 심형보 외 2

- 자 치 구 : 강남구 치수방재과장 곽윤국 외 8명

- 한국환경공단 이종국 차장, 광운대학교 수질환경연구실장 이장훈

□ 조사결과

○ 송파구 잠실주공 5단지아파트 주변

하수냄새 발생원인	현 장 사 진
- 올림픽로 지하상가 정화조 처리수 펌핑시 빗물받이를 통해 하수냄새 발생

○ 강남구 삼성역 주변

하수냄새 발생원인	현 장 사 진
- 삼성역 주변 대형건물에서 배출하는 오수가 모이는 지점으로, 와류에 의한 하수냄새 발생

○ 영등포구 이룸센터 주변

하수냄새 발생원인	현 장 사 진
- 정화조 처리수 펌핑시 방류맨홀 내 와류 발생으로 하수냄새 발산

○ 종로구 폴란드대사관 주변

하수냄새 발생원인	현 장 사 진
- 2013. 8월 개관한 국립현대미술관 정화조 펌핑시 방류맨홀에서 하수냄새 발생 - 2014.1월 공기공급장치 1개 추가 설치하여 하수냄새 대폭 저감

□ 총    평

○ 환경부 생활하수과장

- 우리나라를 찾는 외국인들이 하수냄새로 인해 불쾌감을 느끼는 사례가 많으며, 국가 이미지에도 악영향을 미치고 있음.

- 발생원별 건물주 및 관리자가 하수냄새 저감을 위해 투자・관리한다면 하수냄새 문제는 많은 부분 개선될 것으로 보임.

- 일선 행정조직이 하수냄새 저감을 위해 적극적인 행정을 펼 수 있도록 법적 제도적 장치를 마련할 계획이며, 전문성 있는 외부인사와 서울시의 도움을 당부드림.

○ 서울시 하수정비팀장

- 서울시는 정화조 공기공급장치 지속설치 및 대상 건물 확대, 분류식 가능지역의 분류식화, 합류식 관로 최소유속 확보 등 생활악취 저감을 위해 적극 노력하고 있음.

- 환경부는 공기공급장치 설치대상 확대를 위한 제도개선, 하수냄새 저감사업 재정지원 등 실효성 있는 정책을 펴기 바람.  끝.