문서번호	시설관리과-2488
결재일자	2016.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
정진호	문용욱	이자원		02/01 이인걸
협 조

2016년 기전설비 유지관리 계획

2016. 2.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 기전설비 유지관리 계획

배수지․가압장 등 기전설비에 대하여 예방점검과 선제적 정비를 시행하여 최상의 설비 상태를 유지하고, 돌발사고 발생에 대비한 신속한 복구체계를 유지함으로써 안정적인 시민 급수에 만전을 기하고자 함.

	시설 및 인력현황

Ⅰ

□  시설현황 : 126개소

(단위 : 개소)

시설명	세 부 현 황	수 량	비 고
중앙제어실	통합 제어센터	1	사업소 5층
가 압 장	무인가압장(우장산외 4개소)	5	모터펌프–34대 (942Hp)
	증압장(등촌증압장외 9개소)	10
배 수 지	지역배수지(4), 1차배수지(5)	9	배수지용량 - 193,620㎥
유 량 계	구역(4), 증블록(11)	15
	가압장(16), 배수지(3)	19
전기방식	배류기(1), 희생양극(12), 외부전원(26)	39
CCTV	가압장(7), 배수지(21)	28

□  인력현황 : 20명(직원 14명, 시간선택제 6명)

(단위 : 명)

계	사무실	순찰반	통합제어센터(14)		비 고
			운영요원	시간선택제
20	4	2	8	6

※ 통합제어센터 근무(4조 2교대) 조별 인원 : 3명(직원2명, 시간선택제 1명)

	2015년 추진실적

Ⅱ

□ 예산집행 실적

○ 노후 기전설비 개량 : 3건 878백만원

사 업 명	사 업 개 요	집행액 (백만원)	추진 기간	추 진 실 적
				내 용	추진율 (%)
통합제어 시스템구축	․통합감시제어시스템 구축 1식 ․우장산배수지 원격 감시제어반 설치 1대	498	’15.6.2 ~ 11.10	․통합감시제어시스템 구축 1식 ․우장산배수지 원격 감시제어반 설치 1대	100
허준로외 1개소 전식방지시설물 공사 및 용역	․양극공 설치 10개소 및 정류기 2대 ․공사감리 1식	259	’15.7.9 ~ 11.18	․양극공 10개소 ․정류기 2대 ․공사감리 1식	100
가압장․배수지 CCTV 교체	․고화질 카메라 17대 ․케이블 공사 1식	121	’15.2.12 ~ 5.1	․고화질 카메라 17대 ․케이블 공사 1식	100

□  가압장․배수지 등 시설물 유지보수 : 6건 183백만원

사 업 명	사 업 개 요	집행액 (백만원)	추진 기간	추 진 실 적
				내 용	추진율 (%)
전기설비유지 보수공사	전기설비 유지 보수 1식	53	’15.04.01~ ‘15.12.31	․배수지 및 가압장 전기설비 유지보수	100
가압장기계설비 유지보수	가압펌프 4대 분해정비	46	’15.04.01~ ‘16.03.31	․가압펌프 4대 분해정비	95
유량계유지관리 (연간단가)	유량계 33개소	32	’15.04.01~ ‘16.03.31	․우장산(배)가압장 등 18개소 유량계 유지보수	95
자동제어설비 유지관리용역	배수지 9개소 가압장15개소	33	’15.04.01~ ‘16.03.31	․배수지 및 가압장 자동제어설비 점검	75
전기안전관리 용역(연간단가)	우장산, 민원센터	1	’15.02.01~ ’16.03.31	․전기안전관리 용역 비용 정산	80
무인경비 용역 (연간단가)	목동배수지외 10개소	18	’15.03.15~ ’17.03.14	․무인경비 용역 비용 정산	100

□ 기전설비 순찰점검 및 조치

□  점검 실적

계	일상점검	월간점검	특별점검	지적사항	비 고
254	240	12	2	135

□  조치 실적 : 135건

- 자체 정비               : 113건(가압장 압력계 교체외 112건)

- 연간단가업체 정비  의뢰 :  22건(메인차단기 정비외 21건)

	2016년 추진방향

Ⅲ

□ 노후 기전설비 개량

□ 철저한 안전점검을 실시하여 이상 징후 기전설비 선제적 정비

□ 전문분야별 유지관리용역 시행으로 관리운영의 효율성 제고

□ 유관업체와 협력하여 긴급사고 발생시 신속한 복구체계 유지

□ 중앙제어실 근무자 직무능력 향상을 위한 전문교육 강화

	2016년 추진계획

Ⅳ

□ 노후시설 개량 및 기전설비 유지보수

□  노후시설개량 : 586,000천원

연번	사 업 명	사업개요	사업비 (천원)	사업기간
1	신정배수지외 2개소 원격감시제어반 개량	․ 감시제어반 3개소 - 배수지 : 신정․개봉 - 증압장 : 오류2	330,000	’16.2~9.30
2	노후 전동밸브 구동장치 교체	․ 밸브 구동장치 15대 - 목동배수지 11대 - 화곡배수지 4대	135,000	’16.2~6.30
3	노후 가압펌프 개량	․ 모터․펌프 4대 (20Hp×2, 30Hp×2) ․ 밸브 및 기타 교체 1식	80,000	’16.2~9.30
4	노후 유량계 설비 교체	․ 유량계,전송반교체 - 유량계 1개소 - 전송반 3개소	41,000	’16.2~6.30

□  가압장․배수지 등 시설물 유지보수 : 288,130천원

- 기타교체비(기계․전기설비 유지관리)   ----  211,830천원

- 시설장비유지비(자동제어 관리용역 등)  ------ 68,000천원

- 재료비(기전설비 부품 등 구매)     --------  8,300천원

※ 동력비(배수지,가압장 전력요금)    ------------  170,186천원

□ 기전설비 순찰 및 점검

❍ 주요 점검내용

- 수․배전설비 운영 유지관리 상태

- 중앙 감시제어반, 현장 전송반 등 통신시스템 운영 유지관리 상태

- 모터펌프 예비기 교체운전 및 관리상태

- 모터펌프 등 주요 기기 절연, 접지, 성능 및 운전상태

- 소화설비 유지관리 상태 등

❍ 점검 주기

점검구분	실시방법	점 검 자	대상 시설물
일상점검	24시간 원격감시 및 필요시 순찰	순찰반, 제어실 근무자	가압장, 배수지, 유량계, 전식방지시설 등 기전설비
주간점검	주 1회	순찰반	가압장, 배수지
월간점검	월 1회	사무실, 순찰반 합동점검	가압장, 배수지, 유량계 등 기전설비
분기점검	분기 1회	기전팀, 용역업체	유량계, 전식 정류기, 자동 제어설비
반기점검	반기 1회	본부, 사업소 합동	가압장, 배수지 기전설비 및 전식방지시설
정기점검	연 1회	기전팀, 한국전기 안전공사	저압 수․배전설비
특별점검	명절, 해빙기, 하절기	본부, 사업소 합동	가압장, 배수지

❍ 점검결과 조치

- 경미사항 ： 자체 수리 조치

- 긴급사항 : 연간단가업체에 신속 복구 의뢰

□ 기전설비 유지보수 및 유지관리용역 시행

□  가압장 기계설비 수리(연간단가)

- 수리대상 : 가압장․배수지 기계설비

- 수리기간 : 2016. 4. 1 ~ 2017. 3. 31

- 수리내용 : 모터펌프 등 기계설비 예방정비 및 이상 발생치 조치

□  전기설비 유지보수 공사(연간단가)

- 공사대상 : 가압장․배수지 전기설비

- 공사기간 : 2016. 2. 1 ~ 2017. 3. 31

- 공사내용 : 수배전반 등 전기설비 예방정비 및 이상 발생치 조치

□  유량계 유지보수 용역(연간단가)

- 용역대상 : 34개소(구역4, 중블럭11, 가압장․배수지 19)

- 용역기간 : 2016. 4. 1 ~ 2017. 3. 31

- 용역내용 : 비교측정 및 교정검사 2회/년, 이상 발생시 조치 등

□  자동제어설비 유지관리 용역(연간단가)

- 용역대상 : 23개소(제어실1, 가압장․배수지 22)

- 용역기간 : 2016. 5. 1 ~ 2017. 4. 30

- 용역내용 : 제어시스템 점검(4회/년) 및 이상발생 시 조치 등

□  전기안전관리 대행 용역(연간단가)

- 용역대상 : 1개소(우장산가압장 1)

- 용역기간 : 2016. 4. 1 ~ 2017. 3. 31

- 용역내용 : 우장산가압장 전기설비 점검

□  무인경비 용역(장기계속)

- 용역대상 : 우장산배수지 외 11개소

- 용역기간 : 2016. 4. 1 ~ 2017. 3. 31

- 용역내용 : 출입자관리 및 무단출입자 발생시 긴급출동 조치 등

□ 긴급상황 발생시 조치

□  수배전반, 모터펌프 등 기전설비 제작 납품업체 및 연간단가업체 활용

(기계, 전기, 유량계, 자동제어, 누수복구 등 5개분야, 6개업체)

□  긴급상황 발생 예상분야

- 특고압 수전설비, 배전반, 모터기동반 계통의 전기분야

- 통합감시스템, 제어설비 사고

- 모터펌프 고장 및 배관설비의 누수로 인한 설비 침수

□ 근무자 직무능력 향상 및 안전교육 실시

□  외부 전문교육(상수도사업본부 교육일정에 의거 추진)

- 자동제어 및 PLC 분야 : LS 산전

- 전기안전 관리분야 : 한국전기안전공사

- 정전복구 능력 향상 : 상수도연구원 및 사업소 순회 훈련

□  자체 안전교육

- 안전수칙 및 안전사고예방 교육 : 1회/월(순찰반장)

- 안전관리자 및 현장근무자 교육 : 1회/분기(기전팀장)

붙임 :  기전설비 현황 1부.   끝.