문서번호	설비부-1534
결재일자	2016.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
유영선	임현근	02/01 권오식

- 돈화문 국악예술당 건립 전기공사 -

실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.02.

도시기반시설본부

[설 비 부]

- 돈화문 국악예술당 건립 전기공사 -

실정보고에 대한 검토보고

「돈화문 국악예술당 건립 전기공사」와 관련하여 감리단으로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고드림.

1. 공사개요

○ 공사규모: 지하3층/지상1층, 연면적 1,773㎡

- 수전용량 400kw, 전력간선설비 및 조명등 설비, 전력제어설비, 무대조명설비

○ 도급금액: 522백만 원(1차:100백만 원, 2차:100백만 원)

○ 시 공 사: 삼언전공㈜ 대표 공석복

○ 감 리 사: ㈜영화키스톤건축사사무소 대표 김인구

2. 관련근거

○ 돈화문감 제16-24호(2016.01.28.)

- 실정보고[돈화문 국악예술당 건립 전기공사] 제출 건

○ 건축부-14338호(2015.12.15.)

- 돈화문로 국악예술당 운영기관 등 협의결과 통보

3. 설계변경 주요내용

○ 설계변경 내용

구 분	당 초	변 경	비 고 (단위 천원)
수전설비	- 한전 인입선로 240sq 4가닥 1회로 설치	- 한전 인입선로 185sq 4가닥 2회로로 변경 설치 (수전용량 증설)	증) 7,627
전력간선	- 분전반 및 전력간선 변경	- 음향조정분전반 1면 추가 UPS 5KVA 1EA 추가 옥외행사용 분전반 2면 추가 정화조 판넬 1면 추가 분전반 증설에 따른 간선 및 배관 증가	증) 19,373

동력설비	- 졸러펌프 전원 배관 배선 - 지하3층 방화셔터 전원 배관 배선	- 졸러펌프 위치변경에 따른 배관 배선 변경 - 방화문으로 변경함에 따른 배관배선 변경	감) 14
전등, 전열설비	- 공연장 객석 조명등 50개 디밍콘트롤 불가 전등 전열설비	- 공연장 객석등 디밍콘트롤 가능한 조명등 40개로 변경 평면 변경에 따른 전등 전열 변경	증)2,936
소방설비	지하3층 방화셔터용 감지기 설치	방화문으로 변경함에 따른 감지기 삭제	감) 206
	비난구 유도등 설비 1식	평면 변경에 따른 감지기 및 유도등 변경	증) 247
제 경 비			증)13,113
합 계			증) 43,076

○ 가용예산 검토

구 분	지시금액	사용금액	비 고
전기공사 (2차설계변경)	73,000천 원	43,076천 원	문화정책과-7986 (2015.12.14.)

○ 공사비 증감 검토

(단위 : 천 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
1.순공사비	재 료 비	134,503	154,583	증) 20,080
	노 무 비	200,647	210,529	증) 9,882
	기계경비	21	22	증) 1
2. 경 비		139,332	148,529	증) 9,197
3. 공급가액		474,504	513,664	증) 39,160
4. 부가가치세		47,450	51,366	증) 3,916
5. 도급금액		521,954	565,030	증) 43,076

4. 감리원 검토의견

○ 시공사에서 제출한 설계변경 실정보고서를 검토한 바 설계변경내역, 공사비 증감내역 등이 적정한 것으로 판단 됨.

5. 보고자 의견

○ 운영기관의 요구사항을 반영한 평면변경, 조명기구 변경 등에 따른 실정보고 내용이 타당하다고 판단되어 실정보고 사항을 승인하여 선 시공하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

따로붙임 : 감리원 실정보고서 제출 건 1부.  끝.