문서번호	기전과-831
결재일자	2016.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		박심근	02/01 이종엽
협조	주무관		차준원
	주무관		신대중

2016년 설날대비 도로기전, 교통시설물 안전점검 결과보고

2016. 2

성동도로사업소

(기전과)

설날대비 도로기전·교통시설물 안전점검 결과 보고

설날대비 도로기전·교통시설물에 대한 안전점검을 실시하고

그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		근 거

■ 도로시설과-822(2016. 1.19)호

○ 2016년 설대비 도로기전시설 점검계획 통보

■ 기  전  과-388(2016. 1.15)호

○ 2016년 설날대비 도로기전 및 교통안전시설 안전점검 추진계획

Ⅱ		점검 개요

■ 점검목적 : 설날대비 시민생활 불편사항을 최소화할수 있도록

사전 안전점검 실시

■ 점검기간 : 2016. 1.18(月) ~ 1.29(金)

■ 점검반 편성 : 기전과장 등 25명

○ 기전 : 사무실 2명, 기전보수반 3명, 터널 및 지하차도 근무자 8명

○ 교통 : 사무실 3명, 경정비업체 8명

■ 점검방법 : 육안점검 및 시운전

■ 점검결과 조치

○ 경미한사항 : 자체정비 및 보수

○ 중대한사항 : 연간단가공사업체 활용 보수

Ⅲ		점검대상

■ 도로기전분야

도로기전 시설물	관 리 시설물	조 명 설 비					배전반 (분전함포함)	배수 펌프	발전기	CC TV	재방송설 비	소화기
		계	차도 조명	내부 점검등	지하 보도등	경관 조명
합 계	39	11,038	4,293	1,984	179	4,582	85	33	8	43	2	189
일반교량	11	1,227	240	101		886	12
한강교량	4	4,864	705	1,249		2,910	15
터 널	3	1,448	1,368			80	7			16	1	78
고가차도	9	1,615	275	634		706	10
지하차도	12	1,884	1,705		179		41	33	8	27	1	111

■ 교통분야

구별	신호기					안전표지
	계	신호등 (조)	제어기 (대)	음향신호기(대)	보행신호등 보조장치(대)	계	주의 (개)	규제 (개)	지시 (개)	보조 (개)	기 타
합 계	10,384	7,403	516	1,016	1,449	13,055	942	5,733	2,679	3,166	535
성 동	2,196	1,595	114	194	293	2,939	267	1,304	586	696	86
광 진	2,092	1,409	104	188	391	3,738	232	1,469	1,041	819	177
동대문	3,132	2,199	150	355	428	3,321	186	1,581	562	857	135
중 랑	2,964	2,200	148	279	337	3,057	257	1,379	490	794	137

Ⅳ		점검내용

■ 기전시설

○ 배수펌프, 발전기 유지관리 상태 및 정상가동 여부

○ 배수라인 점검 및 배수로 점검

○ 수, 배전반의 각종 지시계기 동작상태 등

○ 비상연락망 비치 및 근무실 환경정비 상태

○ 도로조명 야간 순찰 후 부점등 확인 및 유지관리 상태

○ 가로등 분전함 누전차단기 동작상태, 절연저항 측정 및 접지저항 측정

○ 수신기 동작상태 및 수신감도 상태

○ 가로등 원격제어시스템 동작상태 및 조명점등상태

■ 교통시설

○ 교통안전표지판 상태 점검(휨, 각도 불량 등)

○ 교통신호등 상태 점검(부점등, 경사주 등)

○ 교통신호제어기 부식상태 등 관리상태 점검

Ⅴ		지적사항 조치결과

■ 기전시설(펌프, 발전기 등)은 특이사항은 발견되지 않았으며, 조명시설의 경미한 지적사항 신내지하차도 조명용 무선점멸기 고장 등 25건은 즉시 정비 완료하였으며,

■ 교통시설(신호기, 표지)은 10건을 적출하여 영동대교북단 교통표지뒤틀림 등 경미한 사항 6건은 즉시 정비완료하였으며, 청계 벽산아파트 신호기 신설 등 4건은 연간단가계약공사에서 계약 후 즉시 조치 예정임.

첨부 : 1. 점검보고 서식 1부.

2. 설날대비 기전시설 점검표 1부. 끝.