문서번호	물재생과-531
결재일자	2016.2.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
강신영		전결 02/01 강병수
협조

제4-1 유입유량계 수위센서 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2

중랑물재생센터

(물재생과)

제4-1 유입유량계 수위센서 교체계획 보고

제4처리장 초침에 설치된 유량계 2대의 유량계측값의 차이가 커 전문업체와의 합동점검을 실시하고, 그 결과에 따라 아래와 같이 조치를 취하고자 보고드림.

교체대상

○ ****************************

조치계획

○ 전문업체와의 합동점검 결과 유속센서는 이상없으나 수위센서 고장으로 수위가
고수위값으로 고정되어 있어 유입물량이 상대적으로 과도하게 적산되고 있는
문제점을 발견하였음

○ 해당센서는 습하고 밀폐된 공간에서 부식성 가스에 장시간 노출된 상태이므로 수리가 불가하여 교체가 필요하며, 기존 유속센서 및 변환기와의 호환성을 고려동일제품으로 선정하여 교체하고자 해당물품 제조사의 국내 대리점인 아래업체로 하여금 납품설치케 하고자 함

******************************
************************************************************

소요예산

○ 소요예산 : 4,950천원

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영, 재료비

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 점검 사진대장 1부. 끝.