문서번호	정수시설과-390
결재일자	2016.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		정수시설과장
조정수		02/01 윤종민
협 조	주무관		최양교
	주무관		곽희영

기전설비점검결과보고서(01월)

2016. 02. 01.

뚝도아리수정수센터

(자양취수장)

명에 의거 우리사업소 자양취수장 01월 전기설비 정기점검을   실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 01. 31.

보고자 : 전기안전관리자  조정수

1. 건    명 : 취수장 전기설비 점검 결과보고

2. 점검일시 : 2016. 01. 01.  ~ 01. 31.

3. 점검대상

구 분	점 검 대 상	비 고
변 전 설 비	* 뚝도 22.9kV 변압기(1호) 6.000kVA * 1대
	* 예비 22.9kV 변압기(2호) 6.000kVA * 1대
	* 전등, 동력 3.3kV 변압기 300kVA * 1대
	* 전등, 동력 3.3kV 변압기 300kVA * 1대
수,배전설비	* 22.9kV 수전설비
	* 3.3kV 뚝도 배전,기동설비
	* 3.3kV 청계천 배전,기동설비
저 압 설 비	* 220V, 380V 저압 전기설비
기 타	* 발전 설비 (월보)

4. 주요 점검내용 요약

구 분	점검설비명	점 검 내 용	조치 및 요망사항
변압기실	변 압 기	붓싱, 케이블, 흡습호흡기, 방열관, 유누설 (온도, 진동, 소음) 측정 및 육안점검	주변압기사용 운전중 양호
	GS및ALTS	붓싱, 케이블접속부위, 외함 (온도,진동,소음,가스압력) 측정 및 육안점검 조작함 동작상태	운전중 양호
수배전실	22.9kV 수전 설비	붓싱, 케이블접속부위, 접촉부, 계전기,변성기 (온도,진동,소음,가스압력) 측정 및 육안점검 차단기 동작상태	운전중 양호
	3.3kV배전, 기동 설비	붓싱, 케이블접속부위, 접촉부, 계전기,변성기, 콘덴서,직렬리액터,기동리액터,모선,개폐기 (온도,진동,소음,가스압력) 측정 및 육안점검 차단기 동작상태	운전중 양호
	정 류 기	정류기 동작시험 전압측정 (밧데리전압,셀전압,충전전압,정류기2차전압)	운전중 양호
기계실	고압 설비	온도, 진동, 소음, 유량, 전류점검 단자이완,외관점검	운전중 양호
	저압 설비	분전반 배전반(온도, 전류측정 및 동작시험) 조명점등 점검 지락(누전)보호계전기 점검	운전중 양호
기타설비	접지 설비	접지저항, 절연저항측정 및 육안점검	운전중 양호
	UPS 설비	밧데리전압, 정류기 전류, AC출력전압 및 전류, 판넬부 FAN 작동상태, 밧데리 단자부식상태, 기타이상음 및 열화상태	운전중 양호

5. 분야별 세부점검사항 : 별첨참조

수 전 설 비
구 분	점검개소	점 검 내 용	점 검 결 과 및 조치(요망) 사항	비 고
수전선로	- 수전 분기점	-인입케이블 접속상태 -인입케이블 지지상태 -인입전선관 배관상태 -각종금구류 취부상태	운전중 양호
	- 지중선로 (맨홀,배선)	-케이블 인출구 이상 유.무 -케이블 상표시찰 취부상태 -맨홀 구조물,철물 이상유.무 -맨홀 침수, 오물 유.무 -방수관로구 상태 양.부 -맨홀내 케이블 접속개소 및 배선상태 양.부 -관로 매설부분 상태 양.부 -트라후(C'onc) 등 보호설비 이상 유.무 -직선접속부 절연상태 양.부 -단말 접속부 볼트조임 및 케이블헤드 이상유.무 -케이블 변형, 변색 유.무	운전중 양호
수변전실	- 구축물, 환경	-침수, 누수 위험 유.무 -지반 침하 및 구축물 손괴 유.무 -인접 가로수, 조경수 접촉 등 안전 유.무 -축대, 울타리(휀스,담), 지붕 안전 유.무 -실내 및 주변환경 정비상태	운전중 양호
	- 전선관로 (Pit,Tray, Duct)	-침수 위험 유.무 -소동물 침입 및 서식 유.무 -카바 부식 및 변형 유.무 -전선관 연결상태 양.부 -기계적 연결부 E.B.J 체결 여부 및 접속상태 양.부 -지지철물 고정상태 양.부 -케이블 배선상태 양.부	운전중 양호

특고압 수전설비
구분	점 검 내 용	기 기 명		단 자 (℃)					점검 결과 및 조치 요망 사항	비고
				R	S		T
큐비클	-ALTS GAS압,밧테리상태 -LAMP상태	G S 22.9kV (뚝도S/S)	1차	8	9		9		운전중 양호
			2차	7	7		7
	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물 이상 유.무 -먼지 흡착 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유.무 -접지 모선 접속 상태 -접지단자함 종별 저항측정
			외함	10
		G S 22.9kV (광장S/S)	1차	9		9		9
									운전중 양호
			2차	9		9		9
			외함	12
		ALTS 22.9kV 조 작 반	뚝도	10	11		11		․동작횟수: 뚝도 : 60회 구의 : 57회 ․ 밧데리전압: 양호 ․ 조작램프 : 양호 가스압력 : 양호 현재 뚝도라인 으로 수전중
			광장	10	10		10
주모선	-지지애자 파손, 이완 유.무 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유.무 -조 영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유.무 -특고압케이블 터미널헤드 이상 유.무
			부하	8	8		8
			외함	10
			가스 압력	4PSi
		LBS (수전실)	1차	9	9		9		운전중 양호
			2차	9	9		9
			LA	9	9		9
개폐기 및 차단기류	-외관 및 청결상태 -고정 및 인출상태 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/ 원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유.무 -표시등,동작회수 현시양부 -가스, 공기압력 이상 유.무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비차단기 절연저항 측정
		22.9kV VCB MAIN 조 작 반	1차	10	9		10		운전중 양호
			2차	8	10		9
			CT	9	9		9
		MOF	1차	6	6		6		운전중 양호
			2차	6	6		6
			외함	11
		PT 및 PF,LBS	1차	10	10		10		운전중 양호
			2차	9	9		9
			외함	11
보호기기류	-각종 기기 외관상태 -절연물 균열,파손,오손여부 -각종 보호계전기 정정탭 이상 유.무 -변성기류 고정 취부상태 -제어배선 덕트 및 배선 상태 -계측기 동작상태 -접지선 체결상태 -제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유.무 -각종 표시램프 현시상태 -각종 릴레이 이상 유.무
		22.9kV 뚝도TR VCB	1차	/	/		/		운전중 양호
			2차	/	/		/
			케이블	/	/		/
			CT	/	/		/
		22.9kV 예비TR VCB	1차	8	8		8		운휴중
			2차	8	8		8
			케이블	8	8		8
			CT	10	10		10
		22.9kV 청계천TR VCB	1차	10	10		10		운휴중
			2차	10	10		10
			케이블	9	9		9
			CT	9	9		9

변 전 설 비
구분	점 검 내 용	기 기 명		단 자 (℃)			점검결과및조치요망 사 항	비 고
				R	S	T
변전설비	-외관상태 이상 유.무 -외함, 방열기 부식 및 누유 여부 -붓싱 균열, 오손여부 -이상음, 냄새 발생 유.무 -외함 접지선 배선 및 체결상태 이상 유.무 -온도계, 감시장치 이상 유무 -절연유색상, 호흡기 이상 유.무 -1,2차 주회로 접속부 볼트 조임상태 양.부 -주회로 충전부 온도 측정	22.9kV/3.3kV 6000kVA (NO1) 뚝도	1차	10	10	10	(현재사용중) 운전중 양호
			2차	12	12	12
			외 함 온 도	15
		22.9kV/3.3kV 6000kVA (NO2) 예비	1차	/	/	/	운휴중
			2차	/	/	/
			외 함 온 도	/
		3.3kV/380- 220V 300kVA (NO4) 저압반	1차	10	10	10	운전중 양호
			2차	10	10	10
			외 함 온 도	20
		자가발전설비 (GENERATER) 260KW 380/220V	매월2회 (10분간) 무부하 운전상태 : 양호함

이중화 특고압 수전설비
구분	점 검 내 용	기 기 명		단자(℃)			점검결과 및 조치요망 사 항	비 고
				R	S	T
큐비클	-ALTS GAS압,밧테리상태 -LAMP상태	신설LDS (변압기쪽)	1차	8	8	8	운전중 양호
			2차	8	8	8
	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물 이상 유.무 -먼지 흡착 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유.무 -접지 모선 접속 상태 -접지단자함 종별 저항측정
			케이블	8	8	8
		LBS (예비)	1차	10	10	10
			2차	10	10	10
			케이블	10	10	10
		22.9kV VCB MAIN 조 작 반	1차				운휴중
			2차
주모선	-지지애자 파손, 이완 유.무 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유.무 -조 영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유.무 -특고압케이블 터미널헤드 이상 유.무
			CT
		MOF LBS	1차				운휴중
			2차
			외함
개 폐 기 및 차 단 기 류	-외관 및 청결상태 -고정 및 인출상태 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -제어기능 동작상태 운전설비 포함-현장 원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유.무 -표시등,동작회수 현시양부
			1차				운휴중
			2차
			LA
		PT 및 PF, CT	PT				운휴중
			PF
			CT
		TIE VCB반	1차	8	8	8	운전중 양호
			2차	8	8	8
			케이블	8	8	8
보호기기류	-각종 기기 외관상태 -절연물 균열,파손,오손여부 -각종 보호계전기 정정탭 이상 유.무 -변성기류 고정 취부상태 -제어배선 덕트 및 배선 상태 -계측기 동작상태 -접지선 체결상태 -제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유.무 -각종 표시램프 현시상태 -각종 릴레이 이상 유.무	22.9KV 분기점	최고 온도	9	9	9	운전중 양호
		청계천Main 3.3kv분기점	최고 온도	13	13	13	운전중 양호
		뚝도Main 3.3kv분기점	최고 온도	12	12	12	운전중 양호
		구취수기동반 3.3kv분기점	최고 온도	11	11	11	운전중 양호
		신취수기동반 3.3kv분기점	최고 온도	13	13	13	운전중 양호

운전중인 고압 배전설비
구분	점 검 내 용	기 기 명	위치	단자 (℃)			점검결과및 조치사항
				R	S	T
큐비클주모선개폐기및차단기류보호기기류	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물 이상 유.무 -먼지 흡착 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유.무 -접지 모선 접속 상태 -접지단자함 종별 저항측정 -지지애자 파손, 이완 유.무 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유.무 -조 영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유.무 -특고압케이블 터미널헤드 이상 유.무 -외관 및 청결상태 -고정 및 인출상태 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/ 원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유.무 -표시등,동작회수 현시양부 -가스, 공기압력 이상 유.무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비차단기 절연저항 측정 -각종 기기 외관상태 -절연물 균열,파손,오손여부 -각종 보호계전기 정정탭 이상 유.무 -변성기류 고정 취부상태 -제어배선 덕트 및 배선 상태 -계측기 동작상태 -접지선 체결상태 -제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유.무 -각종 표시램프 현시상태 -각종 릴레이 이상 유.무	3.3kV 뚝도MAIN VCB	1차	13	13	13	운전중 양호
			2차	13	13	13
			케이블	13	13	13
			GPT	15	15	15
			PT	14		14
			CT	12		12
		3.3kV 예비MAIN VCB	1차	/	/	/	운휴중
			2차	/	/	/
			케이블	/	/	/
			PT	/	/	/
			CT	/	/	/
			LA	/	/	/
		3.3kV TIE VCB	1차	11	11	11	운전중 양호
			2차	11	11	11
			PT	11	11	11
			CT	11	11	11
		3.3kV 청계천MAIN VCB	1차	13	13	13	운전중 양호
			2차	13	13	13
			케이블	13	13	13
			GPT	12	12	12
			PT	14		14
			CT	13		13
			SA	12		12
		3.3kV 뚝도구취수 VCB	1차	11	11	11	운전중 양호
			케이블	11	11	11
			2차	11	11	11
			케이블	10	10	10
			GPT	10	10	10
			CT	10		10
		3.3kV 뚝도신취수 VCB	1차	/	/	/	2011년 09/01 신취수라인 펌프중지 (운휴중)
			케이블	/	/	/
			2차	/	/	/
			케이블	/	/	/
			CT	/	/	/
		3.3kV 동력,전등 VCB	1차	12	12	12	운전중 양호
			케이블	12	12	12
			2차	12	12	12
			케이블	13	13	13
			GPT	13	13	13
			PT	10		10
			CT	10		10

운전중인 고압 기동반
구분	점 검 내 용	기기명	호수	위치	기동반후면 V C B (℃)			직렬리액터 코일(℃)			직렬리액터 단자대 (℃)			콘덴샤 (℃)	기동리액터	휀가동여부
					R	S	T	R	S	T	R	S	T
큐비클주모선개폐기및차단기류보호기기류	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물 이상 유.무 -먼지 흡착 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유.무 -접지 모선 접속 상태 -접지단자함 종별 저항측정 -지지애자 파손, 이완 유.무 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유.무 -조 영재 및 타 선로와의이격거리 이상 유.무 -특고압케이블 터미널헤드 이상 유.무 -외관 및 청결상태 -고정 및 인출상태 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/ 원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유.무 -표시등,동작회수 현시양부 -가스, 공기압력 이상 유.무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비차단기 절연저항 측정 -각종 기기 외관상태 -절연물 균열,파손,오손여부 -각종 보호계전기 정정탭 이상 유.무 -변성기류 고정 취부상태 -제어배선 덕트 및 배선 상태 -계측기 동작상태 -접지선 체결상태 -제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유.무 -각종 표시램프 현시상태 -각종 릴레이 이상 유.무	뚝도 (구)		1차
				2차
				케이블
				PT
				CT
				SA
			1	1차	10	10	10	26	26	26	13	13	13	12	10	양호
				2차	10	10	10
				케이블	11	11	11
				PT	15		15
				CT	12		15
				SA	12	12	12
				1차
				2차
				케이블
				PT
				CT
				SA
				1차
				2차
				케이블
				PT
				CT
				SA
		뚝도 (신)		1차
				2차
				케이블
				PT
				CT
				1차										운
				2차
				케이블
				PT
				CT
				1차										휴
				2차
				케이블
				PT
				CT
				1차										중
				2차
				케이블
				PT
				CT

저압 전기설비 (동력배전반, MCC반, 정류기반)
구분	점 검 내 용	기 기 명	점검결과 및 조치 요 망 사 항	비고
외함	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물 이상 유.무 -습기, 먼지 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유.무 -접지 모선 접속 상태 -접지 단자함 종별 저항 측정	380V/220V 저압전등,동력 배전반	운전중 양호
		기계실 배수펌프 30HP*2 15HP*2	현재 30HP2호, 15HP2호 자동 및 수동 가동중 (수시로 점검중)
기기	-외관 및 청결상태 -고정, 인출상태 이상 유.무 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -원방감시제어기능동작상태 (운전설비 포함-현장~원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유.무 -표시등, 동작회수기 현시 상태 양.부 -보호계전기 정정치 이상 유.무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비기 절연저항 측정	기계실 뚝도진공펌프 30HP*2	운전중 양호 (현재 2호기 운전중)
		뚝도 기계실동력분전반	운전중 양호
배선	-지지애자 파손, 이완 여부 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유.무 -압축단자 조임상태 양.부 -압착단자 발열 및 단자카바 변색 여부 -배선의 손상, 변색 여부 -제어배선용 덕트상태 양.부 -제어배선 정리상태 양.부 -단자대 카바 이탈 여부 -접지선 배선상태 양.부 -예비기용 전력케이블 절연 저항 측정(대지간)	옥상광고탑 메탈투광기 및 분전함	에너지절약차 부점등
충 전 기	-계기류 지시치 이상유.무 -각종 표시램프 현시상태 이상 유.무 -균등, 부동 절환장치 양.부 -전압 조정기 이상 유.무 -소음, 냄새 발생 유.무	AC220V/DC110V 수전실 정류기반	입력:AC224(V) 정류기충전전압:DC120(V) 충전밧데리전압:DC120(V) 동작상태 정상 작동
		밧데리반 DC 12V * 9개	DC: 120 (V)개당: 13.2 (v)
	-외관 변형 및 청결상태 -전해액 누설 및 부족 여부 -단자 접속부 이완 여부 -단자 전압 측정	염소실UPS반 밧데리 DC 12V * 20개	정류기 이상으로 한전정전시 UPS 기능불가 교체요함

저압 전기설비 (동력배전반, MCC반)
구분	점 검 내 용	기 기 명	점검결과 및 조치 요 망 사 항	비 고
외함	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물 이상 유.무 -습기, 먼지 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유.무 -접지 모선 접속 상태 -접지 단자함 종별 저항 측정	소화전설비 11KW.(15HP)*1 2.2KW(3HP)* 1	점검양호
기기	-외관 및 청결상태 -고정, 인출상태 이상 유.무 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -원방감시제어기능동작상태 (운전설비 포함-현장~원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유.무 -표시등, 동작회수기 현시 상태 양.부 -보호계전기 정정치 이상 유.무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비기 절연저항 측정	콤프레샤 (지하기계실)	점검양호 (매일주/야 2회가동중)
		스크린 기계	점검양호
		기계실모터펌프	점검양호
배선	-지지애자 파손, 이완 여부 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유.무 -압축단자 조임상태 양.부 -압착단자 발열 및 단자카바 변색 여부 -배선의 손상, 변색 여부 -제어배선용 덕트상태 양.부 -제어배선 정리상태 양.부 -단자대 카바 이탈 여부 -접지선 배선상태 양.부 -예비기용 전력케이블 절연 저항 측정(대지간)	22.9kv한전인입 맨홀 및 공동구	점검양호
		유량전송신호반 및 한강수위계	점검양호 (매주1회점검)