문서번호	시설관리과-2590
결재일자	2016.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
윤효진		오준식	02/01 우종근
협 조
	주무관			박태욱
	주무관			김형구

「2016년 설날대비」

기전시설물 안전점검 결과 보고

2016. 02.

시설관리과

(기 전 팀)

「2016년 설날대비」

기전시설물 안전점검 결과 보고

우리민족 고유의 명절인 설날을 맞이하여 우리사업소 관내 기전시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

☞ 관련근거 : 「’16년 설날대비 상수도시설물 안전점검 계획 알림(본부 시설관리과-159호, ’16.01.07」

점검 대상

구 분	합 계	배수지	가·증압장
			소 계	유인	무인	증압
개 소	42	20	22	1	8	13

배수지(20개소)

- 지역배수지 : 6개소(노량진, 대방, 상도, 낙성대, 금천, 독산)

- 1,2차배수지 : 14개소(상도3, 사당3, 사당4, 봉현, 봉천6-2, 신림6, 남현,

봉천11(대), 봉천11(소), 신림9, 신림2, 신림2-1, 선우, 장군봉)

가·증압장(22개소)

- 유인가압장 : 1개소(노량진)

- 무인가압장 : 8개소(낙성대, 상도3, 대방, 상도, 신림6, 봉천11, 법원, 금천)

- 무인증압·가압장 : 13개소(사당3, 상도5, 사당5, 신대방, 봉현, 봉천9,

신림2, 신림10, 신림7, 신림3, 동일, 서울대, 달마사)

점검기간

점  검  기 간 : ’16. 01. 18 ~ 01. 29

점검결과 제출 : ’16. 02. 01 ~ 02. 02

점검방법

자체 점검

- 점검표(배수지,가압장,증압장)를 활용하여 안전점검 실시

- 점검반 편성

․ 점검반 5명 : 박태욱, 윤효진, 김형구 외 수리반 2명

합동점검 실시(본부, 사업소)

- 일 시 : 2016. 01. 27 10:00 ~ 17:00

- 점검자 : 5명(본부 김진민 외1, 사업소 박태욱 외 2)

중점 점검사항

배수지 ․ 가압장 기전시설물 분야

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

점검 결과

금천배수지 1호펌프 유출 전동밸브 고장 : 삼영엔지니어링 수리 완료

신대방증압장 2호펌프 메카니칼실 누유 : 연간단가업체(신한) 수리 완료

배수지, 가압장, 증압장에 대하여 전수 점검을 실시하였으나, 특별한

이상이 없으며 양호한 상태임

행정사항

점검 실시후 조치결과 제출 : 시설관리과 총괄담당에게 제출

※ 점검표 및 정비 전․후 및 점검 사진

붙임 : 1. 점검표(가압장, 배수지, 증압시설) 각 1부.

2. 정비 전․후 및 사진 1부. 끝.