화재 조사일지(돈의문센트레빌 경비실)

	현장지휘대-868	담당자	현장지휘대장		결재
		임재열	전결 01/24 김장군
서대문구 냉천동 261 번지

1. 조사대상	서대문구 독립문로14길 33(냉천동 261번지, 돈의문센트레빌 경비실)
2. 조사일시	2014. 1. 23.(목) 09:30 ~ 13:30
3. 참여기관	○ 소방(2명) : 서대문소방서 2명 ○ 경 찰(4명) : 서대문경찰서 4명, ○ 전 기(4명) : 한국전기안전공사 4명
4. 조사내용	○ 돈의문센트레빌 경비실 화재로 인한 연소상태 조사 - 돈의문센트레빌 정문 경비실 내부가 전체적으로 소실된 연소흔을 보이며, - 경비실 내부 정면 벽측 전기라디에이터가 놓여 있는 주변의 벽면 등 상층부로 많은 수열을 받은 연소패턴을 보였고, - 경비실 좌측 벽면에 설치되어 있는 멀티콘센트 전선에서 단락흔이 보였으며, - 그 외의 형광등 및 에어컨 등의 전선부분에서도 단락흔이 보였으나 2차적으로 발생된 것으로 보임 ○ 화재원인 조사 사항 - 돈의문센트레빌 정문 경비실 내부 좌측 벽면에 연결되어 있는 멀티콘센트 전선의 절연열화에 의한 단락으로 전선피복에 착화 발화된 것으로 추정됨
5. 검토의견	○ 발화지점, 연소확대경로, 연소흔적으로 판단할때에 전기적요인으로서 전선의 절연열화에 의한 단락으로 추정함

사진 1	경비실 내부 전기라디에이터 주변 화재감식의 모습	촬영날짜
경비실 출입문 정면의 전기라디에이터 주변 화재 합동감식의 모습		2014. 1. 23.

사진 2	경비실 출입문 정면의 전기라디에이터 주변 연소의 모습	촬영날짜
전기라디에이터 및 커피포트 가 연결된 멀티콘센트 연소흔의 모습		2014. 1. 23.

사진 3	경비실 좌측 벽면에 연결된 멀티콘센트 단락흔의 모습	촬영날짜
경비실 좌측 벽면에 연결된 멀티콘센트 단락흔을 확대하여 본 모습		2014. 1. 23.