문서번호	시설관리과-3283
결재일자	2016.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
민성준		이상연	02/01 유인행
협 조
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			이래운
	주무관			홍하나

만리가압장 근무일지(01.31)

2016. 01

만리가압장 근무일지

근무일자 : 2016년 01월 31일 일요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근 무 시 간	성 명	근 무 조
	00:00～09:00	황 영 훈	A 조
	09:00～18:00	나 종 길	C 조
	18:00～24:00	민 성 준	B 조
근무현황	만리 운전일보 및 연동및순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및 조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 황영훈(A조) 01/31 일요일 ○.수배전반.정류기반[118.1V].변압기.펌프 화재예방 점검(00:10) ○.만리 모타1호(125hp)운휴. 수위 1/4지:4.6/3.6[m](06:10) ○.가압장내외,수배전반,모타펌프실 화재예방 순찰 점검(08:00) 주간근무(09:00~18:00) 나종길(C조) ○가압장내외.수배전.모타(냉각수,진동,소음,관압)화재예방점검(09:10) ○.만리 모타펌프 1호(125hp,15A)운전. 유량:783[㎥/h](10:30) (인입/토출압력:2.3/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.7/2.5[m]) ○.가압장내외,수배전반,모타펌프실 화재예방 순찰 점검(17:10) 야간근무(18:00~24:00) 민성준(B조) ○.가압장내외,수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(18:00) ○.만리 모타1호(125hp)운휴. 수위 1/4지:4.6/3.6[m](18:20) ○.능안6호(200hp)운휴→5호(400hp,56A)운전.유량:1087[㎥/h](21:00) (인입/토출압력:2.2/8.8[kg/㎠]. 수위 1/2지:2.1/2.1[m]) ○.만리 모타펌프 2호(125hp,16A)운전. 유량:776[㎥/h](22:40) (인입/토출압력:2.4/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.0/1.7[m]) ○.능안5호(400hp)운휴→7호(200hp,30A)운전.유량:637[㎥/h](22:40) (인입/토출압력:2.2/7.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:2.6/2.7[m]) ○.수배전반,정류기반[118.5V],변압기,펌프실주변 화재예방점검(23:00)

만리가압장 운전현황(01월31일 일요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1(125)	-	06:10	10:30	18:20					14:04	1,212	1,327	12,198
	2(125)	22:40								01:21	115
	4(125)
능안	5(400)	21:00	22:40							01:38	524	3,965	14,060
	6(200)	-	21:00							21:00	3,244
	7(200)	22:40								01:18	197