문서번호	시설관리과-2714
결재일자	2016.2.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
권혁주	김근용	이자원	02/02 이인걸
협 조
	급수운영과장		조면행
	수질팀장		김철
	주무관		김재돈
	주무관		김상덕
	주무관		오승미

2016년 저수조 및 옥내급수관 관리계획

2016. 2

강서수도사업소

2016년 저수조 및 옥내급수관 관리계획

우리사업소 관내 깨끗한 수질관리를 위한 저수조 청소 및 옥내급수관 위생관리 계획을 보고드림

□ 관련근거

○ 수도법 제33조(위생상의 조치)[붙임1]

- 수도조례 44조(소형저수조 청소 미실시 과태료 부과) ’16.7.1시행(신설)

○ 급수설비관리 업무처리지침 개정[급수설비과-2918(2012.6.26.)]

□ 관리계획

○ 기   간 : 2016.2. ~ 12월(상반기 2~6/하반기 7~12)

○ 대   상

[단위 : 동·단지]

구분	저수조(물탱크)				옥내급수관 상태검사
	청소(반기1회이상)			수질검사(연1회)
	계	대형＊	소형＊＊	대형
계	1,981	1,690	171	1,690	119
양천구	638	527	79	527	32
구로구	525	458	45	458	22
강서구	817	705	47	705	65

＊ 대형 : 연면적 5,000㎡ 이상 건축물 또는 시설 등

＊＊소형 : 수도법 시행령 제50조에 해당되지 않는 건축물 또는 시설물로써 저수조를 거쳐서 수돗물을

공급하는 건축물이나 시설

○ 방   법

- 저수조 청소 및 수질검사 이행 여부 등 점검

- 옥내급수관 상태검사 이행 여부 등 점검

□ 세부 추진계획

○ 저수조 청소 및 수질검사 이행

구 분	청 소 (대형·소형)	수질검사(대형)
실시주체	- 건축물소유자 및 관리자 (저수조청소업자 대행가능)	- 건축물소유자 및 관리자 (먹는물수질검사기관 의뢰)
주 기	- 연 2회(반기 1회)	- 마지막 검사일로부터 1년이내 1회 이상 실시 확인
내 용	- 상·하반기 저수조 청소시행 안내문 발송 - 급수학교 개학 직전·후 저수조 청소 유도(방학기간(2~3월),(8~9월) - 신축되었거나 1개월 이상 사용이 중단된 경우에는 사용 전 청소	- 저수조 가장 가까운 수도꼭지에서 채수 - 수도꼭지의 먹는물 유리잔류염소 항상 0.1㎎/ℓ이상이 되도록 요청 - 부적합 항목에 대한 재검사 실시 등 수질기준 적합여부 확인

○ 옥내급수관 상태검사 이행 여부 등 확인

- 실시주체 : 건축물소유자 및 관리자

- 주    기 : 준공검사 후 5년이 지난날로부터 2년 주기로 일반검사 실시

※ 일반검사 기준 미달시 별도 전문검사 시행(시행규칙 23조 별표7)

- 내    용

· 상·하반기 대상 건축물 검사 시행 안내문 발송

· 옥내급수관 상태검사 및 수질검사 항목, 기준 적정 여부 확인 조치

구 분	탁도	pH	색도	철	구리	아연	납
수질기준	1.0NTU이하	5.8~8.5	5도 이하	0.3㎎/ℓ이하	1.0㎎/ℓ이하	3.0㎎/ℓ이하	0.01㎎/ℓ이하

○ 수도시설의 관리에 관한 교육(대형 저수조)

- 건축물 소유자나 관리자 교육 이행 확인(교육대상자가 된 날로부터 1년이내 8hr)

○ 미이행 건축물에 대한 조치사항

- 독촉 공문(안내문) 발송 및 과태료 부과 등 관련법에 의거 조치

□ 행정사항

○ 행정지원과 : 수질검사신청, 접수, 검사, 성적서발급 등

○ 요  금  과 : 수질검사비용 고지서 발급

○ 시설관리과, 급수운영과 : 부적합시설 현장지도·감독, 행정처분

□ 향후계획

○ 저수조 청소 및 옥내급수관 검사 시행 안내문 발송

○ 소형저수조 조례개정 안내문 발송

○ 2015년도 하반기 위생관리실태 점검 지적건축물 시정조치 안내

○ 상/하반기 저수조 및 옥내급수관 관리 결과보고

붙 임 :  1. 관련 근거 1부.

2. 저수조 관리대장(대,소형) 각 1부.

3. 법정급수설비(옥내급수관)수질검사 대장 1부.  끝.