주무관		주무관		슬러지재활용과장
안도영		한인선		02/02 이동신
협조
	주무관		이윤동

종합탈취시설점검일지

(바이오 종합 탈취설비 시설)

점검일자 : 2016년 02월 01일(월요일)

점검항목	점검사항		가동기기( 1 )호 Bio Filter(1,400㎡/min)	가동기기( 1 )호 Bio Filter(1,300㎡/min)	기준치
본체	PH (ph)		7.36	7.34	6.5~7.9(ph)
	FAN	전 압(V)	6,600	6,600	6,600(V)
		댐 퍼(%)	70	70	50~80(%)
	순 환 PUMP	운전기기	( 1 )호	( 1 )호	정상가동유무
		전 압(V)	380	380	380(V)
		전 류(A)	40	20	60(A)이하
	온 도	본 체(℃)	9	10	5℃이상
		가습기(℃)	11	12	35℃이하
	노즐분사 (스프레이전동밸브)		양호	양호	정상작동여부
보조기기	가습기(가동유무)		운휴중(고장)	운전중	자동
	히 터(가동유무)		자동	자동	동절기 사용
	영양제(주입상태)		69.5	60.5	재고량
	중화제(주입상태)		540	540	탱크수위
	보조탱크	수 위	360	350	400mm~700mm
		이물질상태	양호	양호	수시점검
		배수상태	양호	양호	원할유무
기 타 사 항	기기점검 이상내용
	조치 및 특이사항		-가성소다 200kg 뵤충 -탈취팬2호로 교체가동 -중화제순환펌프2호로 교체가동	-탈취팬 2호로 교체가동 -중화제 순환펌프 2호로 교체가동