문서번호	물재생과-547
결재일자	2016.2.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
강신영		전결 02/02 강병수
협조

제3, 4처리장 반류수지 수위계 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2

중랑물재생센터

(물재생과)

제3, 4처리장 반류수지 수위계 정비계획 보고

제3, 4처리장 반류수지에 설치된 수위계 고장으로 반류수 자동펌핑이 되지않고 있어 수처리공정 운영에 어려움이 많은바 전문업체와의 합동점검을 실시하고, 그 결과에 따라 아래와 같이 조치를 취하고자 보고드림.

교체대상

○ 초음파 수위계 1대 및 부속 공사 1식

조치계획

○ 대상물품은 반류수 집수정수위를 계측하여 기준값에 도달했을 때 펌프에 동작
신호를 보내 적정수위를 관리하는 역할을 담당하고 있으나, 현재 고장으로

과도한 동작신호를 보냄에 따라 빈발한 펌프동작으로 펌프 소손우려가 있어
수동운전하고 있는 실정임

○ 반류수지 관리는 수처리공정운영상 중요한 요소이므로 고장 수위계 정비를 신속히 추진하고자 하며 기존 변환기와의 호환을 고려하여 동일회사 제품으로 교체하고자 제작사의 한국대리점인 아래업체로 하여금 납품하게하여 정비를 실시하고자 함

*******************************
************************************************************

소요예산

○ 소요예산 : 4,070천원

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영, 재료비

붙임 : 1. 점검사진 1부. 끝.