	양천소방서
수신	************** ******************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서 (******)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *****************************************************************『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년  2월  29일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자. 관리자. 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
****** **********	소화설비	1. 다음장소 공용부 수동식소화기 충압불량 → 보수요함 - 37층 3713호측	2016.2.29.	소화기구의 화재안전기준 NFSC 101
	경보설비	1. 다음장소 비상방송 연동불량 → 정비요함 - 5층~지하1층 2. 다음장소 감지기 동작시 수신반 미확인 → 정비요함 - 지하1층 이기스 내 감지기(전압정상,B-2구역 댐퍼수동 조작함으로 확인) 3. 다음장소 수신기측 모자이크판넬 화재 미확인 → 정비요함 - 5층 4번구역 발신기, 1번구역 발신기 4. 다음장소 연기감지기 보호커버 미제거상태 → 정비요함 - 5층 하늘사랑약국 앞, 서울41치과교정과 앞, 유헬스내과 앞 5. 다음장소 감지기선로 단선 → 보수요함 - 5층 4번발신기구역(중계기 저항처리상태, 41타워안과측)		비상방송설비의 화재안전기준 NFSC 202 자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	1. 다음장소 피난구유도등 점등불량 → 보수요함 - 34층 3414호앞 - 33층 3314호앞 - 32층 3214호앞(2개), 3207호앞 2. 다음장소 통로유도등 점등불량 → 보수요함 - 17층 1701호측(우방향) - 7층 706호측(우방향) - 지하2층 B기둥측(양방향) 3. 다음장소 유도등 연동불량 → 정비요함 - 5층~지하1층		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303

끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 양천소방서 예방과 ☎ 02-2654-0677

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	양천소방서장
담당자	이은주		검사지도팀장	조동건		예방과장	02/02 박선호
협조자
시행	예방과-2020	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	eunjoo1986@seoul.go.kr	/	부분공개(6)