시정보완명령점검확인서[덕소빌딩]

☐ 대상명 : ****                 ☐ 위  치 : **************

☐ 관계인 : ***                   ☐ 전화번호 : *************

☐ 명령번호 : 예방과-22193(2015.12.29.)호

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : R/C조  지상6층/지하1층  연면적:960.76㎡, 1개동

☐ 시정보완사항 :

번호	구 분	덕소빌딩 지적내역서	확인결과
1	경보설비	감지기불량(4개소) -PH층(연기) -4층2번,3번(차동식) -3층사장님실옆(차동식)	완비
2		감지기미설치(3개소) -3층전무실,사장실,창고
3		발신기함내경종불량 -1층
4		발신기함내경종선로단선 -3층
5		발신기선로재정비요함 -2층
6		감지기선로구성안됨 -4층1번강의실
7		감지기선로단선(2개소) -E/V(연기) -PH층
8	피난설비	완강기미설치(2개소) -4층 -3층	완비
9		피난구유도등파손됨 -2층
10		피난구유도등전원차단됨 -PH층
11		피난구유도등점등불량(3개소) -5층원리학원(10W2개) -1층계단
12		계단통로유도등전원미투입(전원투입안됨)(3개소) -PH층→5층 -5층→4층 -2층→1층
13		휴대용비상조명등점등불량(3개소) -1층 -B1층(2개)
14	소방시설등	도어스토퍼(말발굽)설치됨(2개소) -4층 -3층	완비

붙 임 현장확인 사진 자체점검결과보고서에 별도첨부(종이문서)

확인일자  2016. 02. 02.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김혁중		이정환		02/02 계광옥
협조	이병종