문서번호	물재생과-452
결재일자	2016.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	물재생과장
김동기		이호복	02/02 김일운
협조	주무관		박종석
	주무관		마순조

2처리장 송풍기

디바이스 점검보고

2016.2.1

2처리장 송풍기 디바이스 점검보고

○ 일  시 : 2016. 2. 1

○ 장  소 : 2처리장 송풍기동

○ 기기명 : 2처리장 송풍기(B호) 500KW

○ 내  용 : 2처리장 송풍기(B호) 절연몰딩 균열 및 슬립링, 브러쉬                   편마모에 의한 접속불량으로 소음발생

○ 원  인 : 송풍기의 장시간 사용으로 브러쉬와 슬립링의 마찰면                     접속불량과 가동중에 진동으로 절연몰딩 균열발생

○ 보고자의견 : 전동기 수리 전문업체에 의뢰 정비 요함. 끝.