문서번호	환경보전과-286
결재일자	2014.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
박시현	이재덕	박웅빈	01/24 신시섭
협 조

2014년도 침출수 처리시설 운영관리계획

2014. 1.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

2014년도

침출수 처리시설 운영관리계획

매립지에서 발생하는 침출수를 양수하여 난지물재생센터로 이송 처리하고 지하수 오염방지 및 침출수 오염도 모니터링을 통하여 매립지 안정화와  주변 환경오염 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				현 황

□ 시설현황

◦ 집 수 정 : 수량 31개소, 직경(D) 3.5m, 깊이 15~ 35m, 펌프 1.5㎾

◦ 중계 펌프 : 펌프장 2개소, 1중계 10㎾h×2대, 2중계 15㎾h×2대

◦ 이송 관로 : 길이(L) 6.674m, 직경(D) 150~ 300m, 재질 HDPE관

◦ 차 수 벽 : 길이(L) 6,017m, 깊이 17~ 56m

◦ 수위측정공 : 내측 ⇒ 31개소 Φ30㎜,  외측 ⇒ 31개소 Φ100㎜)

< 시설현황 조감도 >

□ 처리현황

◦ 침출수 처리

- 처리용량 : 3,120㎥/일

- 공정도 : 집수정(31개) ➜ 중계펌프장(2개) ➜ 침출수저류조 ➜ 하수차집관로             ➜ 난지물재생센터 이송

◦ 처리시설 유지관리

- 집수시설(집수정⋅중계펌프장) 운전⋅유지관리

- 집수정 및 이송관로 유지관리(맨홀 포함)

Ⅱ				사업 세부내용

□ 처리시설 안전점검

◦ 주 기 : 1일 1회이상(침출수 모니터 판넬활용 감시)

◦ 대 상

- 집수시설(집수정 31개소, 중계펌프장 2개소) 상시감시

- 침출수 이송관로(6,674m, 맨홀 125개소 포함) 일 1회

◦ 점검자 : 침출근무자 2명

◦ 이상시 조치 내용

- 모터 교체, 수위 레벨센서 수리 및 교체, 침출수 처리시설 정비

- 침출수 이송관로 수리 및 보수

- 이송관로 맨홀 유지관리

□ 집수정 준설 작업

◦ 기 간 : 2014. 04 ~ 06월(3개년 사업중 1차년도)

◦ 대 상 : 집수정 31개소중 10개, 이송관로 6km중 2km구간

◦ 시행방법 : 단가 계약

◦ 소요예산 : \90,378천원

◦ 내   용 : 10년간 미준설로 퇴적된 퇴적물 준설

◦ 조   치 : 준설된 퇴적물은 건조후 폐기물 업체에 위탁처리 계획

□ 침출수수질 모니터링

◦ 주 기 : 분기 1회(년 4회), 매월 1회

◦ 대 상(총 87개소)

- 분기별 : 총 82개소, 집수정(31개), 외측 지하수측정공(31개), 평매립지(5개), 지하수(5개),

하천수(지표수, 10개)

- 매 달 : 총 5개소 <중계1 펌프장 2개소, 중계2 펌프장 2개소, 배출수 1개소>

◦ 측정항목(27개 항목)

- 일반오염물질 : BOD,CODcr,SS,암모니아성질소,무기성질소,불소,색도,Fe,용해성Mn,Zn,

대장균수,CODMN

- 특정오염물질 : 페놀,PCB,TCE,PCE,Cu,Pb,T-Cr,유기인,Cd,Cr+6,As,CN,Hg,n-헥산,T-P

◦ 측정항목 : 27개 항목

◦ 채 수 자 : 침출수근무자 2명

◦ 측정기관 : 보건환경연구원

□ 침출수수위 모니터링

◦ 주  기 : 월 1회

◦ 대  상 : 총93개소 <집수정(31개소), 내⋅외측 지하수측정공(62개소)>

◦ 내  용 : 센서부착 수위측정기 이용 자체측정(매월)

◦ 측정자 : 침출수근무자 2명

◦ 조  치 : 측정결과 차수벽 기준 내⋅외 수위 편차가 클 경우 수위레벨 조정

□ 처리비용 납부

◦ 근   거 : 하수도관리법 제32조 및 서울시 하수도사용 조례 제26조

◦ 횟   수 : 월 1회

◦ 검사기관 : 보건환경연구소(침출수근무자 채수 후 의뢰)

◦ 부과기준 : 난지물재생센터의 설계기준(유입수질 농도)을 초과한 경우.

※납부기준 ⇒ BOD 130㎎/ℓ, CODMn 78㎎/ℓ, SS 150㎎/ℓ이하

◦ 납부기관 : 서울시 도시안전본부(물재생시설과)

◦ 예 산 액 : \61,875천원(침출수처리운영, 공공운영비(하수처리분담금))

< 침출수처리 비용 납부현황>

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년
처리량(톤)	408,078	566,782	581,248	608,810
납부금액(원)	27,940,870	23,625,370	39,429,870	51,507,671

□ 년간 추진 일정

<년간 계획>

사 업 명	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
안전점검(일1회)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
수질검사(월1회)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
수위측정(월1회)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
준설작업	-	-	입찰공고	계약	시행	시행	-	-	-	-	-	-

끝.