문서번호	정수시설과-332
결재일자	2016.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수시설과장
강석윤		김석정	02/03 임두선
협조

수충격설비 콤프레샤 부품 구매 계획

2016.  2.

구의아리수정수센터

정수시설과

수충격설비 콤프레샤 부품 구매 계획

수충격 에어챔버 수위가 설정값 이상으로 상승하여 설비를 점검한 결과, 콤프레샤 부품 노후로 압축공기가 새는 것으로 확인되어 아래와 같이 구매하여 자체 교체코자 보고드림.

□ 현    황

❍ 설비현황

설 비 명	규 격	수량	설치년도	계통	비고
수충격 방지설비	45m3	2대	2001년	용마,아차	콤프레샤 부품교체 대상설비(15kw×2대)
	45m3	1대	2001년	대현산
	10m3	1대	2012년	용마, 아차

□ 점검내용

❍ 점검일자 : 2016. 02. 01

❍ 점 검 자

- 공업7급 강석윤, 기계운영주사보 김덕현외 2인, ㈜SM-TECH 직원1명

❍ 점검내용

- 에어챔버 수위상태 점검 및 콤프레샤 가동상태 확인

❍ 점검결과

- 에어챔버 수위가 설정값 이상으로 상승하여 제작업체와 합동점검한 결과,

· 콤프레샤 노후로 본체 체크밸브에서 압축공기가 새고 있으며,

· 에어필터 응축수 자동배출 부품과 압력스위치 노후로 교체필요

□ 조치내용 및 계획

❍ 조치내용

- 예비 콤프레샤로 전환하여 수충격방지설비 정상작동 조치완료

❍ 추진계획

- 타업체에 비해 가격이 저렴한 아래의 업체에서 콤프레샤 부품을  구매하여 자체인력으로 설치하고자 함.

· 업체명 : 서원공기압축기  김기호

· 주  소 : 서울시 강동구 천호동 461-61 1층

- 소요예산 및 지출방법

· 소요예산 : 금120,000원(부가세포함)

· 지출방법 : 신용카드 결제

· 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).  끝.