문서번호	행정지원과-2415
결재일자	2016.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
수질팀장	행정지원과장	강서수도사업소장
김철	이원철	02/03 이인걸

2016년 수질검사․관리 종합계획

2016.2

강서수도사업소

(행정지원과)

2016년 수질검사․관리 종합계획

고도정수처리에 의한 깨끗한 아리수를 수요가까지 안전하게 공급하기 위한 배·급수계통 상수도 수질검사 및 관리계획을 수립하여 고객만족도 및 신뢰도 향상에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 수도법시행규칙 제19조 제1항(수질검사 및 수량분석)

□ 수돗물 수질관리 지침(환경부, ′14. 10. 31)

□ 2016년 아리수 수질검사․관리계획(수질과-928,′16.1.29)

Ⅱ		추 진 방 향

□ 찾아가는 행정서비스 구축 ⇒ 인식개선을 통한 음용률 향상

❍ 시민에게 찾아가는 수질검사 지속실시 : 아리수품질확인제(34천가구)

❍ 옥내 노후배관 교체 전·후 수질검사로 수돗물의 불신감 해소

❍ 학생, 시민을 대상으로 아리수 수도교실 운영

□ 배․급수계통 수질관리 강화 ⇒ 시민이 체감하는 수질개선

❍ 관내 대표지점 법정 및 노후수도꼭지 수질검사 54지점

❍ 배수지 정기수질검사 및 관말지역 수시 수질검사

❍ 공급계통 수질자동감시장치 운영을 통한 수질관리

□ 수도꼭지 최소 안전 잔류염소 관리 ⇒ 맛있는 수돗물 공급

❍ 수도꼭지 잔류염소(0.1㎎/L ~ 0.3㎎/L) 유지 : 달성목표 97%이상

❍ 아리수 소믈리에 물맛 감별로 맛․냄새 불편 해소

Ⅲ		추 진 목 표

□ 아리수품질확인제 추진 : 34,380가구

❍ 급수시설 개선가구, 어려운 이웃, 희망가구 등 세대별 방문 수질검사

□ 아리수 음수대 수질검사 및 관리 : 1회/분기

❍ 대상 : 254개소 2,789대

❍ 관내 학교, 공원 등 다중이용시설에 설치된 음수대 수질검사

□ 아리수 수도교실 운영 : 24회/년

❍ 대   상 : 유치원, 초·중·고등학교 및 일반시민

□ 배․급수계통 수질관리

❍ 법정 수도꼭지 수질검사 : 1회/월(54개소)

❍ 배수지 정기수질검사 : 1회/분기(9개소)

❍ 수계관말 잔류염소 측정 : 1회/주(여름철 2회/주),(17지점)

❍ 배수지 항 청소 전․후 통수전 수질검사 : 2회/년(9개소)

❍ 상수도 통수전 수질검사 : 일정규모 이상 공사시 수질검사 합격 후 통수

❍ 관말정체지점 수질검사 : 1회/월(33지점)

□ 수질자동감시시스템 운영 : 상시 감시(19개소 22대)

❍ 각종 수질사고 사전예방 등 안전성 확보

□ 옥내급수관 정체수 수질검사 : 1회/2년

❍ 대상 : 총 205개소 중 119개소

□ 기   타

❍ 아리수 마을 사업추진 : 2개소

❍ 노후 옥내배관 교체후 수질검사 및 설문조사 : 11천세대

❍ 아리수 소믈리에 운영 : 아리수품질확인제, 토탈서비스 등

❍ 민원처리 및 수질사고시 주민 공지 의무

Ⅳ		분야별 추진계획

□ 아리수품질확인제 추진

❍ 추진근거 : 부본부장 방침 제11호(‘11.1.10) 「품질확인제 특화사업 추진 계획」

❍ 추진목표 : 년중 34,380 가구

- 2011년부터 노후주택, 서민아파트 등 취약시설을 대상으로 특화사업 추진

- 면대면 가정방문을 통해 아리수 우수성 홍보로 음용률 제고

계	사회보호․취약계층 (임대아파트 등)	노후주택	아리수아파트	음수대 (학교,공원,공공기관)
34,380가구	16,531	5,478	1,215	11,156 (2,789개소×4회)

❍ 검사대상

- 임대아파트, 노후주택  및 급수환경 개선가구 수도꼭지 중점 수질검사

- 학교, 공원, 공공기관 음수대 등 다중이용시설

- 어린이집, 유치원 등 보호계층시설과 수질검사 신청 수용가

❍ 검사항목

┌ 1차(5개 항목)  : pH, 잔류염소, 탁도, 철, 구리

└ 2차(7개 항목)  : 일반세균, 총대장균군, 대장균, 망간, 아연, 염소이온, NH3-N

▷ 1차검사 결과 부적합시 ⇒ 2차 검사 시행

❍ 검사방법

- 아리수 품질확인반 운영 : 기간제근로자 16명(2인1조 구성), 수질팀직원 6명

※ 기간제 근로자 채용시기 : 2월중(3~10월 8개월 근무)

❍ 결과조치

- 수질검사 결과서 배부 및 수질홍보 전단지 배포

- 수돗물을 맛있게 드시는 방법 및 소믈리에 활용 오감만족 홍보

- 부적합 시설은 원인진단과 시설개선 안내 (DB구축 사후관리)

❍ 2015년 실적 : 37,876건(목표 34,380 대비 110%)

□ 아리수음수대 수질검사

❍ 관련근거

- 배수과-958(2008.05.06) 「음용률 향상을 위한 공원음수대 관리계획」

- 본부장 방침 제230호(2008.04.22) 「학교직결 아리수음수대 관리강화 방안」

❍ 추진목적 : 음용률 제고와 음수대의 안전성 확보

❍ 검사대상 : 254개소(2,789개 음수대)

계	학교	어린이집	공공기관	공원
254개소 (2,789대)	141개교 (2,462대)	4개원 (11대)	66개 기관 (230대)	43개 공원 (86대)

❍ 검사주기 : 분기 1회

※ 방학 및 겨울철 제외(12월 ~ 2월)

❍ 검사항목 :  5항목 (pH, 잔류염소, 탁도, 철, 구리)

❍ 검사방법

- 현장 수질검사 결과 안내 표시판 부착

- 음수대 수질검사 일시 및 검사자 실명제 표시

❍ 조치사항

- 관리기관에 음수대 수질검사 결과 안내

- 소관부서(급수운영과, 시설관리과)에 수질검사 결과 통보

- 검사 결과 수질기준 부적합 지점은 수질개선시까지 시민들이 음용하지 않도록 안내판 등을 게첨, 관련기관에 조속한 시일내에 시설개선 조치 요구

❍ 2015년 추진실적

추 진 내 용	대 상	검사주기	검 사 항 목	검 사 결 과
음수대 수질검사	2,789대	분기1회	5개 항목	적 합 : 2,588대 미검사 : 121대

※ 미검사 사유 : 초과 2, 기타 고장, 철거, 미사용 등

□ 아리수 수도교실

❍ 추진목표 : 24회/년 이상

❍ 추진대상 : 어린이집 유아, 초․중․고생 위주, 기타 시민 등

❍ 추진방향 : 대상별 눈높이 프로그램 운영으로 아리수 우수성 홍보

❍ 추진계획

- 연 2회 수도교실 안내문 발송

- 신청한 기관에 방문하여 실험등을 통한 과학적 홍보

- 다양한 눈높이 프로그램 운영

• 유아대상 : 그림카드 및 수질실험

• 학생대상 : 홍보 영상물 시청 및 수질실험

• 시민대상 : 정수기물 등 비교수질검사

❍ 2015년 추진실적 : 31회 3,093명

□ 배․급수계통 수질관리

① 법정 수도꼭지 수질검사

❍ 관련근거 : 수도법 제29조 제1항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙

❍ 검사대상 : 54지점

- 다중이용시설 및 인근, 중블럭 관말 지점 등

※ 법적 기준건수 : 54지점(인구 30,000명당 1지점 + 기본지점 66점)

❍ 검사항목 : 6항목(미생물 3, 잔류염소, pH, 탁도)

❍ 검사주기 : 월 1회

② 배수지 정기 수질검사

❍ 검사지점 : 9개 배수지 유출수

❍ 검사항목 : 12항목

(pH, 잔류염소, 탁도, 철, 구리, 망간, 아연, 염소이온, 일반세균, 총대장균군,

대장균, 암모니아성질소)

❍ 검사주기 : 분기 1회

❍ 2015년 추진실적

검 사 횟 수	검사 배수지	검 사 항 목	검 사 결 과
4 회(분기1회)	9 개소	12 항목	기준적합

③ 배수지 수계별 관말 잔류염소 상시측정

❍ 검사지점 : 배수지 1개소, 수계별 수도꼭지 7개소, 관말 수도꼭지 9개소

❍ 검사항목 : 잔류염소

※ 수도꼭지에서 평상시 0.1㎎/L이상(여름철 0.2㎎/L이상) 유지

❍ 검사주기 : 주 1회(하절기 2회)

❍ 2015년 추진실적

검 사 횟 수	검사 지점	검 사 항 목	검 사 결 과
52회(주1회)	배수지 1지점, 수계 및 관말 16지점	1 항목 (잔류염소)	기준적합

④ 배수지 항 청소 전,후 통수전 수질검사

○ 검사지점 : 9개 배수지 유출수

○ 검사항목 : 7항목 (pH, 잔류염소, 탁도, 철, 망간, 아연, 구리)

※ 세정제 사용시 기본항목(pH, 잔류염소, 철, 탁도)이외 망간, 아연, 구리 추가

※ 배수지 신설, 증설 또는 개조 공사시 전항목 물연구원에 의뢰

○ 검사주기 : 반기 1회

○ 검사결과 : 배수지 청소전, 후 통수전 수질검사 결과 해당부서에 통보

○ 2015년 추진실적

검 사 횟 수	검사 배수지	검 사 항 목	검 사 결 과
18건(반기1회)	9 개소	7 항목	기준적합

⑤ 상수도 공사후 통수전 수질검사

○ 검사지점

- 구경 100㎜ 이상으로 단일공사 구간 100m 이상 신부설, 개량공사 중

통수연장 100m 이상시 마다 수질검사 (행정지원과 수질팀)

- 구경 100㎜ 이상으로 공사진행과 함께 통수하는 경우 당일 공사구간이

20m 이상 ~ 100m 미만 일때 수질검사 (공사발주부서)

※ 검사 대상 이외는 공사관계자 관능검사로 대체 실시

○ 검사항목 : 2항목(탁도, 잔류염소)

※ 가압장 및 송수관 증설 또는 개조 공사시 12항목(탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리, 염소이온, 망간, 아연, 암모니아성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균)

○ 검사주기 : 수시

○ 검사결과 : 수질검사 결과를 해당부서에 통보

○ 2015 추진실적

검 사 건 수	공 사 명		검사결과
	배급수관정비공사	배수지,가압장 보수공사
31	31	-	기준적합

⑥ 관말 정체지역 수질검사

○ 검사지점 : 33개 지점

※ 급수운영과, 시설관리과에서 세부계획 수립 및 지점 선정통보

○ 검사항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 구리, 철)

○ 검사주기 : 매월 1회

○ 검사방법 : 수질팀에서 검사후 기준에 근접하거나, 초과시 지역관리부서에서  퇴수 후 재검사

○ 2015 추진실적

검 사 횟 수	검사 배수지	검 사 항 목	검 사 결 과
12(월1회)	33 개소	5 항목	기준적합

□ 옥내 급수관 상태 정체수 수질검사

❍ 관련근거 : 「수도법」 제33조 (위생상의 조치)

- 「같은법 시행령」 제51조, 「같은법 시행규칙」 제23조 (급수관의 상태검사 및 조치 등)

❍ 검사목적 : 다중이 이용하는 급수관 상태를 검사하여 시민안전 확보

❍ 대   상 : 옥내급수관 정체수 총205소중 119개소

- 검사대상 분류

• 5년이상 된 건축연면적 6만㎡이상 다중이용건축물(대규모 점포, 공항청사, 터미널 등)

• 5년이상 된 건축연면적 5천㎡이상 공공시설물(학교, 도서관, 사회복지시설, 관공서 등)

- 지역별, 건물용도별 현황

구분 개소	지역별		건물용도별
			국․공립시설					다중이용시설
			교육 시설	공공 시설	운동 시설	복지 시설	기타	대규모점포	운수 시설 (공항)	의료 시설	기타 (주상)
119	강서	65	60	3	1	-	-	-	1	-	-
	양천	32	31	1	-	-	-	-	-	-	-
	구로	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-

❍ 검사항목 : 7항목(탁도, pH, 색도, 철, 구리, 납, 아연)

- 수 수 료 : 76,700원/1점당(분석수수료 27,700원,

출장비 및 시료 채취비 49,000원)

❍ 검사주기 : 2년 1회(준공검사후 5년이 경과한 후부터)

❍ 검사기관 : 남부수도사업소(시료 채수후 검사의뢰)

❍ 검사결과

- 수질검사성적서를 건물주(관리자)에게 발부

- 급수운영과, 시설관리과에 수질검사 결과 통보

❍ 2015추진실적

계	수도사업소	민간 먹는물 검사기관	기타 (시설물 철거)	검사결과
60개소	54	6	-	적합 : 60

□ 수질자동감시시스템 운영

❍ 근거

- 수질자동감시시스템 운영관리지침 개정(수질과-430, 2013.1.21)

❍ 추진방향

- 실시간 수질감시체제 확립

- 수질자동측정기 및 데이터 장치의 운영 및 유지관리

- 측정자료의 분석 및 보고

❍ 감시지점 : 19개소 22대(배수지 8, 수도꼭지 11)

(배수지8, 사업소, 구로민원센터, 국립국어원, 신정지하철차량기지, 공단119안전센터,

서울신기술창업센터, 신정현대아이파크아파트, 화곡초록아파트, 고척도서관, 등양초, 등서초)

❍ 감시항목 : 5개 항목(탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온)

❍ 감시방법

- 주간(근무시간) : 수질팀

- 야간, 공휴일 : 당직자(수질팀직원 및 우장산배수지 근무자와 상호 협조)

❍ 경보발령

- 수질기준 초과시 경보 기준 「별표 1」

┌ 지역배수지 : 탁도 0.3NTU 초과, 잔류염소 0.2㎎/L 미만, pH 5.8미만 또는 8.5초과

└ 배수지․수도꼭지 : 탁도 0.5NTU 초과, 잔류염소 0.1㎎/L 미만, pH 5.8미만

또는 8.5초과

- “수질공개 경보발령시 조치기준” 「별표 2」 참조

❍ 유지관리 방법

- 측정기별 관리카드 작성 기록 유지 및 법정정도검사 실시

- 수질측정자료 수시 검색 이상 유무 확인 및 장비 소모품 사전 확보

- 각종 공사시 사전 통보로 수질이상 예방(급수운영과,시설관리과 협조)

「 별 표 1」

경보 2단계(긴급경보) 발령 기준

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(H : 초과, L : 미만)

장 비 명				먹는물수질기준	발령기준값	설정사유
아리수정 수 센 터	취수		페놀(㎎/L)	0.005이하	0.005(H)	먹는 물 수질기준 및 수도법 시행규칙. 지역배수지 탁도기준강화운영 (급수구역 광범위) -재염소처리 시설도입으로 공급과정별 발령값설정 운영필요함
			시안(㎎/L)	0.01이하	0.01(H)
	여과수		탁도(NTU)	주 매월 측정된 시료수의 95% 이상이 0.3NTU를 초과하지 아니하고 각각의 시료에 대한 측정 값이 1.0NTU 이하일 것(수도법시행규칙정수처리에 관한 기준)	0.3(H)
	정수		탁도(NTU)	주1)	0.3(H)
			잔류염소(㎎/L)	0.1이상~4.0이하 소독제 투입설비의 고장 등으로 인해 정수지 유출부에서 유리잔류염소가 0.1밀리그램/리터(결합잔류 염소의 경우에는 0.4밀리그램/리터) 미만인 경우가 1시간이상 지속될 경우 주민공지, 원인분석, 개선조치 (정수처리에 관한 기준)	목표잔류염소농도-0.1(L), 2.0(H)
			pH	5.8이상~8.5이하	5.8(L), 8.5(H)
수 도 사업소	공급 과정	지 역 배수지 지역 배수지 : 정수장에서 직접 송수 받은 배수지	탁도(NTU)	0.5이하	0.3(H)
			pH	5.8이상~8.5이하	5.8(L), 8.5(H)
			잔류염소(㎎/L)	4.0이하	0.2(L)
		배수지, 가압장 배수지 : 지역 배수지를 제외한 배수지	탁도(NTU)	0.5이하	0.5(H)
			pH	5.8이상~8.5이하	5.8(L), 8.5(H)
			잔류염소(㎎/L)	4.0이하	0.1(L)
		수도꼭지	탁도(NTU)	0.5이하	0.5(H)
			pH	5.8이상~8.5이하	5.8(L), 8.5(H)
			잔류염소(㎎/L)	4.0이하	0.1(L)

※ 수질감시 긴급경보 발령시 수도법 시행령, 정수처리기준 등에 관한 규정, 취․정수장 오염물질유입시 행동매뉴얼등에 따라 조치

※ 야간·휴일 당직 중에 수도꼭지 잔류염소농도가 일시적으로 관말지역 수요량 감소 등으로 인해 잔류염소농도 미만 경보가 발령될 경우 익일 근무일에 조치토록 완화.

「 별 표 2」

수질공개 경보 발령시 조치기준

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

항목	오염물질 농도에 따른 대응(안)
탁도	◆ 0.5NTU 초과 1NTU 이하 12시간이상 지속 시 : 퇴수 및 자체시설 점검 등을 통한 개선조치, 30일 이내 주민공지 ◆ 1NTU 초과 5NTU 이하 6시간이상 지속 시 : 퇴수 및 자체시설 점검 등을 통한 개선조치, 30일 이내 주민공지 ◆ 1NTU 초과 5NTU 이하 24시간이상 지속 시 : 24시간 이내에 주민 공지 및 자체시설점검, 개선조치 ◆ 5NTU 초과 시 : 24시간 이내 주민공지 및 급수중단
잔류염소	◆ 정수지 유출부에서 목표잔류염소농도-0.1㎎/L 미만이거나 2㎎/L이상인 경우 : 원인분석, 개선조치 ◆ 정수지 유출부에서 0.1㎎/L미만으로 1시간 이상 지속되거나 4㎎/L 이상인 경우 : 24시간 이내에 주민공지 및 원인분석․개선조치 ◆ 정수지 유출부에서 0.1㎎/L 미만으로 24시간 이상 지속되는 경우 : 주민공지 및 전문기관에 의한 기술진단 실시 ◆ 공급과정에서 0.1㎎/L 미만으로 12시간 이상 지속되는 경우 : 자체시설점검 및 원인분석․개선조치
pH	◆ 정수지 유출부 및 공급과정에서 5.8 미만이거나 8.5을 초과한 경우 : 자체시설점검 및 개선조치, 30일 이내 주민공지 ◆ 정수지 유출부 및 공급과정에서 5.5 미만이거나 9.0을 초과1시간이상 지속되는 경우 : 24시간 이내 주민공지, 자체시설점검 및 개선조치

□ 아리수 소믈리에 운영

❍ 추진근거

- 본부 총무과-1163(‘15. 2. 4) 「아리수토탈서비스 추진계획」

- 본부 수질과-1264(‘15. 2. 26) 「아리수품질확인제 추진계획」

❍ 추진방향

- 아리수품질확인제 및 토탈서비스 제공시 소믈리에가 맛․냄새 검사

- 수도꼭지는 물론 관련 배수지의 맛․냄새를 진단하여 공급계통별 맛․냄새관리

- 기존 정량적인 수질검사는 물론 맛․냄새 감별을 통해 급수시설별, 배관종류별, 가구형태별 맞춤형 처방으로 수돗물 공급

❍ 추진계획

- 검사대상 : 아리수품질확인제 34,380가구 및 검사 희망가구

- 구성인원 : 총 17명(민간인 17, 수질팀 직원 1)

- 검사항목

• 수질검사 : 5항목(잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리)

• 맛․냄새 평가 : 금속맛, 고무호스냄새, 소독냄새, 흙냄새, 곰팡이 냄새 등

❍ 결과조치

- 맛․냄새 이상시 그 지점부터 역 추적하여 발생지점별 원인을 파악하고 유형에 따라 현장에 맞는 해결책 강구

- 매월 소믈리에 평가결과를 비교분석 후 개선방안 마련

❍ 2015년 추진실적 : 37,876개소(부적합 77개소 → 개선완료)

□ 「아리수 마을」 사업추진

❍ 사업추진 근거

- 『아리수 아파트』 사업 추진계획 (시장 방침 제410호, ′09.9.3)

- 『아리수 아파트』 사업 세부추진계획 (본부장 방침 제538호, ′09.10.16)

❍ 관내 『아리수아파트』 현황

연번	선정년도	아파트명	소재지	동수	세대수
1	2010	신정현대아이파크	양천구 신정2동 1296	7	590
2	2011	화곡초록아파트	강서구 화곡3동 1139	9	629

❍ 선정기준

- 사업주관 : 본부 음용문화개선과

- 선정기준 : 음용률 65% 이상

• 500세대 내외의 인지도가 높은 아파트

• 환경, 교육, 문화사업 등으로 주민간 유대감이 형성된 단독주택 단지

❍ 지원사업

- 수질자동측정기, 수질측정 결과표시 전광판 및 음수대 설치

- 전력, 인터넷 사용비

- 저수조 수질검사 및 전세대 아리수품질확인제 실시

❍ 사후관리

- 음수대 등 수질검사 및 시설물(자동측정기, 전광판) 유지관리 : 수도사업소

- 홍보활동 및 설문조사 평가 : 수돗물 시민평가단

❍ 2015년 실적

- 아리수아파트 1,215세대 품질확인제 실시

□ 수질관련 민원처리

❍ 민원대상 : 다산콜센터(국번없이 120번), 상수도홈페이지, 서면, 방문 등에 의한

수질 민원신청 (고객관리시스템 등록) 등

❍ 민원주기 : 수시

❍ 검사항목

┌ 1차(5개 항목)  : pH, 잔류염소, 탁도, 철, 구리

└ 2차(7개 항목)  : 일반세균, 총대장균군, 대장균, 망간, 아연, 염소이온, NH3-N

▷ 1차검사 결과 부적합시 ⇒ 2차 검사 시행

❍ 주요 민원내용

- 『아리수품질확인제』 홍보효과 확산으로 이사 등 필요시 수질검사 요청

- 녹물 출수에 따른 불편호소

- 소독냄새와 이․취미에 대한 불편호소 등

❍ 검사결과

- 수질검사 결과 및 수돗물을 더욱 더 맛있게 드시는 방법 안내

- 수질검사 결과서 배부 및 수질홍보 전단지 배포

- 부적합 시설은 원인진단과 시설개선을 안내 (DB구축 사후관리)

❍ 2015년 민원처리 실적

신청건수 및 신청사유						검사결과
계	단순검사	초기 녹물 출수	(소독)냄새 발생	이물질	색도	적 합	기준초과
548	487	36	12	9	4	547	1 (‘15.12.4 개선완료)

□ 노후 옥내배관 교체 후 수질검사

❍ 추진근거 : 급수설비과-3290(‘15.5.14) 「노후배관교체 공사비지원 업무처리지침」

❍ 추진목표 : 추진목표 : 11,000가구

※ 사 업 비 : 5,100백만원

❍ 추진방향

- 노후 옥내급수관 교체(갱생) 공사 후 수질검사 시행

- 개선된 수질 홍보 및 사후관리를 통해 음용률 제고

❍ 추진계획

- 검사대상 : 노후 옥내 급수관 교체(갱생) 공사 완료가구

- 검사항목 : 7항목(잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리, 맛, 냄새)

※ 수질검사 후 설문조사 실시

❍ 결과조치 : 개선된 급수설비 상태 및 수질검사 결과 홍보 등

❍ 2015년 추진실적 : 657가구

Ⅴ		행정사항

□ 추진실적 본부 보고

❍ 아리수품질확인제 추진실적 : 매월 5일한(수질과)

❍ 아리수음수대 추진실적 : 매분기 5일한(수질과, 급수설비과)

❍ 법정 수도꼭지 수질검사 실적 : 매월 5일한(수질과)

❍ 배수지 정기 및 잔류염소 측정결과 실적 : 매월 5일한(수질과)

❍ 수도교실 추진실적 : 매월 5일한(수질과)

❍ 수질민원 처리실적 : 매월 5일한(수질과)

❍ 수질자동측정기 운영실적 : 매월 5일한(급수운영과)

□ 추진실적 소내 통보

❍ 아리수음수대 추진실적 : 매분기 5일한(급수,시설관리과)

❍ 항청소 및 공사후 통수전 수질검사 : 수시(급수,시설관리과)

❍ 옥내급수관 정체수 수질검사 : 수시(시설관리과)

❍ 노후 옥내배관 교체후 수실검사 및 설문조사 결과 : 현장민원과

□ 향후 단위사업별 세부추진계획 수립. 끝.