문서번호	급수운영과-2230
결재일자	2016.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지방시설사무관대우	급수운영과장
남현우		이승완	02/03 이계환
협조

퇴수주기 결정 보고서

(노원구 관내 취약관로 4개소)

2016. 2.

북부수도사업소
(급수운영과)

명에 의거 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위한 『2016년 수도관 내부 물세척 추진계획』을 위한 노원구 관내 취약관로 퇴수주기를 다음과 같이 결정하고 보고 합니다.

2016. 2. 3   시설9급 남현우

1. 관련근거 : 본부 배수과-738(2014.02.04)호와 관련임

『2016년 배수관 물세척사업 추진』

2. 대    상 : 노원구 상계동 996-2~62-7 외 3개소

연 번	위 치	퇴수전 수질검사 현황													비 고
		10일		20일		30일		40일		50일		60일		퇴수주기 결정
		잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
1	상계동 996-2 ~ 62-7	0.28	0.29	0.23	0.33	0.23	0.34	0.20	0.37	0.14	0.41	0.12	0.47	60일
2	하계동 271-7 ~ 354-9	0.28	0.30	0.27	0.31	0.24	0.34	0.19	0.35	0.16	0.40	0.13	0.45	60일
3	공릉2동 489-5 ~ 487-5	0.23	0.31	0.21	0.37	0.14	0.42	0.09	0.53					30일
4	공릉2동 25-47 ~ 25-52	0.25	0.28	0.22	0.35	0.13	0.43	0.10	0.52					30일

※ 10일 주기로한 잔류염소(0.1mg/L 이상) 및 탁도(0.5NTU이하) 수질검사 결과 60일까지 검사내용이 2개소 적합, 30일까지 2개소 적합하므로 퇴수주기를 각각 60일 및 30일로 결정.

3. 향후계획

- 취약관로 4개소는 상기 퇴수주기별로 물세척 시행하여 깨끗한 수돗물을 공급코자 함.

붙 임 : 위치도 1부. 끝.