문서번호	행정지원과-2473
결재일자	2016.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	강서수도사업소장
정지형	김철	이원철	02/04 이인걸

2016 수질자동감시시스템 운영 및 유지관리 계획

2016. 2

강서수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016 수질자동감시시스템 운영 및 유지관리 계획

배․급수 과정의 수질변화를 실시간으로 감시하여 수질이상 발견 즉시 대처하고, 수질자동감시시스템의 체계적인 운영 및 유지관리를 통해 안정적인 시스템 가동과 수질관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ. 관련근거

❍ 수질자동감시시스템 운영관리지침 개정(본부 수질과-430, 2013.01.21)

❍ 『환경분야 시험․검사등에 관한 법률』 제11조(측정기기의 정도검사)

❍ 『환경분야 시험․검사등에 관한 법률 시행규칙』 제7조(정도검사의 기준과 주기)

❍ 2016년 수질자동감시시스템 세부운영 계획 알림(본부 급수운영과-632, 2016.01.22.)

Ⅱ. 추진방향

❍ 24시간 감시시스템 운영으로 수질오염 사고의 사전 예방

❍ 공급과정의 수질에 대한 조기경보체계 유지․관리로 수질의 안전성 확보

❍ 수질자동측정기의 유지보수를 통한 안정적인 운영

❍ 서울워터나우 측정자료를 활용하여 아리수 수질관리 업무를 효율적으로 수행

❍ 수질자료공개시스템을 통한 시민고객에게 측정자료 공개

Ⅲ. 실시간 수질감시 지점 및 운영방법

❍ 수질자동측정기 설치 현황 : 19개소 22대 [별표1]

연번	구분	개소	위치	측정항목
1	배수지 설치지점	8개소 (11대)	우장산, 화곡, 목동, 신정, 신월, 개봉, 오류2, 온수배수지 (우장산, 목동, 신정은 유입탁도도 측정)	5항목 (탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온)
2	수도꼭지 설치지점	11개소 (11대)	강서수도, 민원센터, 신정차량기지, 국립국어원, 공단119, 신기술창업센터, 신정아이파크아파트, 고척도서관, 화곡초록아파트, 등서초등학교, 등양초등학교

❍ 수질자동감시시스템 감시 체계

시 간	주 간	야간 및 공휴일
감시자	수질팀 담당자	당직근무자
감시방법	행정지원과 수질감시시스템 모니터링 (상황발생시 운영자에게 SMS문자 발송)	당직실 수질감시시스템 모니터링 (상황발생시 운영자에게 SMS문자 발송)

❍ 수질이상 경보발령 기준

- 경보 1단계 : 사업소 자체 설정

- 경보 2단계 : 본부 설정(수질자동감시시스템 운영관리지침), 경보발령시 담당자에게 문자메세지 전송

구분	항복	먹는물수질기준	경보1단계 발령기준	경보2단계 발령기준
지역 배수지	탁도(NTU)	0.5이하	0.25초과	0.3초과
	pH	5.8이상~8.5이하	6.3미만, 8.0초과	5.8미만, 8.5초과
	잔류염소(㎎/L)	4.0이하	0.25미만	0.2미만
배수지, 수도꼭지	탁도(NTU)	0.5이하	-	0.5초과
	pH	5.8이상~8.5이하	-	5.8미만, 8.5초과
	잔류염소(㎎/L)	4.0이하	-	0.1미만

※ □ 지역배수지 : 정수장에서 직접 송수받는 배수지(우장산, 목동, 신정, 신월배수지)

□ 배수지 : 지역배수지를 제외한 배수지(화곡, 개봉, 오류2, 온수배수지)

❍ 경보음 발생 처리

- 경보음 발생시 현장을 확인하여 수질이상, 측정기 이상, 통신장애 등 그 원인을 파악하고 인근 사업소 통보 및 본부 보고

- 수질이상시 소장 및 관련사업소에 보고(통보)하여 신속히 조치

- 경보음 내역을 경보음발생대장에 기재

Ⅳ. 수질자동감시시스템 유지관리 계획

❍ 수질자동측정기 가동율 목표 : 99.5% 이상(본부 방침)

- 2015년 운영 가동율 : 99.7%(운영목표 초과달성)

❍ 수질자동감시시스템 점검

- 측정자료의 신뢰성 향상을 위해 측정기별 메뉴얼에 따라 정기적인 자체점검을 실시하고 기기이상시 장비교정, 수시교정 및 노후부품 교체 실시

구분	점검주기	점검자	점검내용
수질자동측정기	정기점검 (월1회)	수질팀과 유지보수업체가 합동점검	소모품교체, 측정값 보정 등
	수시점검	수질팀	시료유입이상, 경보발생 등 이상 발견시
수질전송반	분기1회	수질팀과 유지보수업체가 합동점검	전송반 및 서버상태 점검

- 관리카드 작성 : 측정기보유현황, 측정기관리카드, 소모품관리카드를 작성하여 기기관리 이력에 기록 유지

❍ 수질자동측정기 유지보수

- 고장수리 및 유지보수 : 수질자동측정기 고장시 즉시 수리하고, 적기에 유지보수

- 소모품 구매 : 측정장비의 소모품을 사전 확보함으로써 고장시 즉시 교체하여 가동

- 노후부품 적기교체 : 메뉴얼에 의한 센서 등 주기적 교체

- 사용요금 납부 : 전기, 수도, 통신 사용요금 납부

- 소요예산(46,440천원)

항 목	소요예산	예산과목
○ 시설장비 유지비 - 수질자동측정기 수리 및 부품교체 등	33,000,000원	상수도사업비용,영업비용,일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비 (아리수 통합정보센터시스템 유지관리)
○ 공공요금 납부 - 전기, 수도, 전용회선료 등	13,440,000원	상수도사업비용,영업비용,일반관리비, 일반운영비,공공운영비 (아리수 통합정보센터시스템 유지관리)

❍ 환경측정기기 법정정도검사

- 관련근거 : 『환경분야 시험․검사등에 관한 법률』 제11조 측정기기의 정도검사

- 검사시기 : 2016년 4월 실시 예정

- 검사대상 : 12대(탁도/잔류염소 멀티측정기)

- 검사지점 : 12지점(우장산(배), 목동(배), 신정(배), 신월(배), 개봉(배), 오류(배), 강서수도사업소, 구로민원센터, 신기술창업센터, 신정아이파크아파트, 등서초교, 등양초교)

- 검사기관 : 한국산업기술시험원

- 소요예산 : 10,548,000원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비                  (아리수 통합정보센터시스템 유지관리)

❍ 노후 수질자동측정기 교체

- 관련근거 : 수질자동감시시스템 노후측정기 특별점검 결과(급수운영과-1465, ′15.07.01)

- 교체대상 : 총3대(목동배수지, 신정배수지, 신월배수지 설치 5항목측정기)

- 총사업비 : 113,685,000원

(예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설및부대비, 시설비)

- 추진일정 : 2016년 3월 ~ 8월

Ⅴ. 행정사항

❍ 수질자동감시시스템 월보 보고 : 매월10일한(본부 급수운영과)

❍ 수질에 영향을 미칠 수 있는 다음 공사 또는 작업시 시행부서 협조요청

- 상하수도관 신설․개량공사, 배수지 청소․보수공사 등

- 기타 공사 등 작업으로 수질에 영향을 미칠 우려가 있는 경우

- 가압장의 펌프운전 변경시

- 배수지, 가압장 등의 단전을 수반하는 전기공사

- 수질자료가 전송되는 전송반 또는 네트워크 점검 및 공사 등

별표1. 수질자동측정기 설치현황.  끝.

[별표1]

수질자동측정기 설치현황

연번	구분	설치지점	설치연도	공급수계	측정기 모델	측정항목
계	19개소 (배수지8, 수도꼭지11)	유출19, 유입3
1	우장산배수지	유출	2004	영등포#2	DKK	(5) 탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도, 수온
		유입	2004	영등포#2	HACH	(1) 탁도
2	화곡배수지	유출	2009	영등포#2→우장산(배)	DKK	(5) 탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도, 수온
3	목동배수지	유출	2004	영등포#1	DKK	〃
		유입	2004	영등포#1	HACH	(1) 탁도
4	신정배수지	유출	2003	영등포#1	Sensortechnik	(5) 탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도, 수온
		유입	2004	영등포#1	HACH	(1) 탁도
5	신월배수지	유출	2003	영등포#1	Sensortechnik	(5) 탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도, 수온
6	개봉배수지	유출	2010	영등포#1→신정(배)	DKK	〃
7	오류2배수지	유출	2010	영등포#1→신정(배)	DKK	〃
8	온수2배수지	유출	2011	영등포#1→신정(배)	DKK	〃
9	국립국어원	유입	2009	영등포#1→목동(배)	DKK	〃
10	신기술창업센터	유입	2010	영등포#1→목동(배)	DKK	〃
11	화곡초록아파트	유입	2011	영등포#2→우장산(배)	DKK	〃
12	강서수도민원센타	유입	2004	암사#1→노량진(배)→대방(배)	DKK	〃
13	공단119안전센타	유입	2009	암사#1→노량진(배)→대방(배)	DKK	〃
14	고척도서관	유입	2011	영등포#1→신정(배)	DKK	〃
15	강서수도사업소	유입	2003	영등포#1→신정(배)	Sensortechnik	〃
16	신정차량기지사업소	유입	2009	영등포#1→신정(배)	DKK	〃
17	신정아이파크아파트	유입	2010	영등포#1→목동(배)	DKK	〃
18	등서초등학교	유입	2012	영등포#1→목동(배)	Gosys	〃
19	등양초등학교	유입	2012	영등포#2→우장산(배)	Gosys	〃