문서번호	기전과-1321
결재일자	2016.2.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
윤석주		양영민	02/04 배광환
협조
	전문관		김진종

남산3호터널 RTU반 설비 고장에 따른 조치 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  2.

서부도로사업소

(기전과)

남산3호터널 RTU반 설비 고장에 따른 조치 결과 보고

최근 한파로 남산3호터널 회현관리실(기계실)에 설치된 소화전설비 동파로 누수되어 전력설비를 자동제어하는 RTU반 설비 일부 고장이 발생되어, 보수금액이 소액이며 시민의 생명과 재산을 보호하는 설비로 전문복구업체에 긴급 의뢰 조치 하였음을 보고 함.

□ 대상시설: 남산3호터널 회현관리실(전기실) RTU반

□ 발생일자: 2016. 1.29.(금) 06:00경

□ 점검자

- 사업소: 기전과장 외 4명

- 업  체: ㈜누리제어시스템 원석환 외 2명

□ 사고내용 및 조치결과

위 치	사고 내용	조치 결과
남산3호터널 회현관리실 (전기실)	- RTU반 PLC 파워2개 소손 - RTU반 통신카드 3장 소손 - RTU반 DO카드 3장 소손 - RTU반 DI 카드 2장 소손	- RTU반 PLC 파워2개 교체 - RTU반 통신카드 3장 교체 - RTU반 DO카드 3장 교체 - RTU반 DI 카드 2장 교체

□ 조치완료일: 2016. 2. 3

□ 조치 내용

○ 긴급복구 비용을 아래와 같이 지급코자 함.

- 건    명: 남산3호 터널 RTU반 수리

- 소요금액: 금 3,850천원

- 계약방법: 수의계약

- 계약업체: *****************************

***********************************

- 하자담보책임기간: 검사 완료일로부터 1년

- 예산과목: 도시안전본부 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리
(도시개발특별회계), 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비

첨부 : 1. 사진 1부.

2. 내역서 1부.  끝.