문서번호	기전설비과-425
결재일자	2016.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
성태진		김남수	02/04 박상돈
협조

『2016년“설”명절 대비』

한강공원 기전설비 점검 및 조치 결과 보고

2016. 02

한강사업본부

기전설비과

『2016년“설”명절 대비』

한강공원 기전설비 점검 및 조치 결과 보고

우리민족 고유의“설”명절을 맞아 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민 불편 사항을 사전 예방코자 한강공원내 기전설비에 대한 사전 점검, 조치 결과를 보고함.

관련근거

○ 2016년 설명절 종합대책 수립계획[기획예산과-56(2016.1.13)]

○ 기전설비과-413호(2016.1.22) : 한강공원 기전설비 안전관리대책

기전설비 안전점검 개요

○ 점검대상 : - 공원조명시설(14,446등) 및 분전함(145면)

- 승강기(28대), 나들목감시장치(CCTV 117대, 비상벨 37개소)

- 수중보 기전시설물(잠실, 신곡)

○ 점 검 일 : 2016. 2. 1 ~ 2. 4(4일간)

○ 점검방법 : 주간 및 야간 현장점검

○ 점 검 자 : 기전설비과장외 9명

○ 점검대상 및 담당자

연번	공원명(시설명)	담 당 자	비 고
1	양화,강서,망원,난지	성태진, 정대영	공원등 및 감시장치 점검
2	광나루,잠실,잠원,반포	이균형, 권혁건	“
3	뚝섬,여의도,이촌	이 학 수	“
4	한강공원(승강기)	김재규, 연영택	승강기시설 점검
5	수 중 보	최강용, 강병모	잠실, 신곡

점검내용 및 결과(조치사항)

시 설 명	점 검 내 용	고 장 내 용	조 치 사 항
공원등	ㆍ조명등주 훼손 등 관리상태 ㆍ점등 및 등기구 관리상태	○ 당인리발전소 취,배수로 공사 구간 공원등 선로 침하 구간(1-77~78)선로정비 복구 작업 요청	⇒ 원상복구지시 -발주처 : 중부발 -시공사 : 포스코건설
		○ 공원등 부점등 - 뚝섬 : A-31외 12개소 부점등 - 여의도 : 1-12외 21개소 부점등 - 이촌 : 한강철교 북단 상류 자전 거도로 조명등 차단기 복구 - 양화1-67,망원1-40,부점등 - 광나루 : D-14외 4개소 부점등 - 강동대교 남단 자전거도로 공원등 차단기 복구 - 반포 : 2-1와 4개소 부점등 - 서래섬~동작대교 자전거도로 공원등 차단기 복구	⇒ 자체 보수반 보수 완료
나들목	ㆍ 점등 및 등기구 관리상태	○ 양화,강서,난지,망원나들목 (18개소)부점등	⇒ 자체 보수반 보수 완료
	ㆍ 감시장치 동작상태	○ 반포안내센터 NVR(저장장치) 하드 불량 ○ 나들목 감시장치 영상표시 불량 -낙천정, 자양중앙, 마포종점 한남, 성동지대	⇒ 저정장치 보수 완료 -낙천정, 자양중앙, 마포 종점,한남 KT회선 복구 -성동지대 시스템 재부팅 복구 완료
승강기	ㆍ 승강기 가동상태 및 감시장치 동작상태	○ 승강기 유지업체 변경에 따른 조치 ○ 한강대교 직녀카페 화장실 동파 로 승강기 운행정지 ○ 옥수역 승강기 인터폰 통화불량	⇒‘16유지관리업체 연락처 및 스티커 내외부 부착 ⇒ 비상통화장치 2차수신 번호변경 작업완료 ⇒ 화장실 동파보수 후 승강기 정상 운행예정 ⇒ 용역업체 지시 보수완료
수중보	ㆍ권양기 작동 및 화재예방 상태	○ 잠실수중보 수문 정상 ○ 권양기 및 전기설비 정상	⇒ 직원 안전교육 및 시설물 청소

보고자 의견

○“설”명절 연휴 대비 한강공원내 기전설비에 대한 자체점검 실시결과 고장 및 시민 불편사항에 대하여 자체보수반 및 용역업체와 합동으로 조치완료 하였으며,

○ 연휴기간 중 기전시설 유지관리업체와 비상연락망 체제를 유지하여

민원 발생시 신속한 조치로 시민의 불편을 해소함으로써 한강

이용자의 만족도를 향상시키고자 함.

붙 임 : 한강기전시설물 관리실태 점검표 5부.   끝.