문서번호	기전과-1322
결재일자	2016.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		기전과장	서부도로사업소장
김진종		양영민	02/04 배광환
협조
	주무관		윤석주

남산3호터널 소화전설비 동파에 따른 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2.

서부도로사업소

( 기  전  과 )

남산3호터널 소화전설비 동파에 따른 조치계획

최근 한파로 인한 남산3호터널 회현관리실(기계실)․터널내부(상․하행)에 설치된 소화전설비 점검결과에 대하여 아래와 같이 조치하여 터널시설물관리에 만전을 기하고 함.

□ 점검대상: 남산3호터널 회현관리실(기계실) 및 터널내부(상․하행)

□ 점검일자 : 2016.2.1.(월)

□ 점검자

- 사업소: 지방공업주사보 김진종, 지방공업서기 양희성외 2명

- 업  체: 원일소방이엔지  정필수

□ 점검결과 및 조치의견

대 상		점검결과	조치의견
회현관리실 (기계실)		- 소화전 물탱크 급수배관 및 밸브․정수위 조절밸브(볼탑) 동파로 인한 누수	- 동파배관 및 밸브 교체, 동파방지열선 및 보온시공
터널내부	상행	- 1번과 2번 소화전 중간 100A 주배관 동파로 인한 누수 - 1번 소화전 앵글밸브 동파 - 2번소화전 주배관 : 소화전 앵글밸브 배관 및 밸브 동파로 인한 누수 - 1․2번 소화전함 문짝 파손	- 배관(그루빙작업)․밸브교체 - 히팅케이블․보온재 교체 - 소화전함 문짝 수리
	하행	- 12번소화전 주배관 : 소화전 앵글밸브 배관 및 밸브 동파로 인한 누수	- 동파 배관․밸브 교체, 보온재 교체

□ 향후 조치계획

○ 전문업체에 의뢰하여 빠른 시일내 복구완료

- 건    명: 남산3호터널 소화전설비 교체․정비

- 계약방법: 수의계약(소요금액 약1,460만원)

- 계약상대자: ㈜원일소방이엔지 대표 정필수(TEL:02-2601- 284)

- 예산과목: 안전총괄본부 도로시설과, 도로시설관리,기전시설물관리

(도시개발특별회계), 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비

○ 교체․정비완료 시까지 터널감시를 만전을 기할 것.

첨부   산출기초조사서 1부.  끝.