문서번호	배수과-1057
결재일자	2016.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		배수과장	급수부장
김지환		유승효	02/04 이규상
협조
	계획설계과장		이임섭

『사당배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역』관련 소출수지역 급수운영 검토결과

2016.  2.

상수도사업본부

(급수부 배수과)

『사당배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역』관련

소출수지역 급수운영 검토결과

사당배수지 건설공사 설계용역과 관련하여 계획구역내 소출수지역에 대한 급수운영 검토 요청이 있어 이를 검토하고 그 결과를 보고드림

※ 관련근거 : 급수계획과-280호(2015.1.14.)

Ⅰ				개 요

□ 사당배수지 건설관련 설계현황

○ 사당배수지 건설계획

- 시설용량 : 5,000㎥(H.W.L 90m, L.W.L 85m)

- 급 수 량 : 15,000㎥/일

- 급수수계 : 암사정수장 ⇒ 고양정 ⇒ 방배(배)가압장 ⇒ 사당배수지

※ 방배(가)배수지(H=100m) : 표고(45m)+양정(55m)

○ 설계용역 현황

- 용 역 명 : 사당배수지 건설공사 기본 및 실시설계

- 용역기간 : ’15. 5.13. ~ ’16. 1.7.

- 용역업체 : ㈜삼안, ㈜유신 (용역비 : 263백만원)

○ 소출수 지역 현장 조사

- 사당배수지(H.W.L 90m) 건설시 일부 급수구역 수압이 1.0㎏/㎠ 이하로 저하되어 증압펌프 설치를 계획하였으나, 대안으로 인근 수계로 전환시 가능여부 검토를 위한 현장조사 시행

- 일  시 : ’16. 1.29(목)

- 대  상 : 동작구 사당동 행림초등학교

주변(G.L 60m이상 지역)

- 합동점검 ┏ 본부 계획설계과, 배수과

┗ 남부수도, 설계용역 업체

Ⅱ				급수운영 검토결과

□ 소출수 지역 급수운영 안정화 방안

○ 대상지역의 안정적인 급수운영을 위해 증압펌프 설치 대신 인근 수계에서 수계전환하여 공급하는 방안에 대해 검토

○ 수계전환 방안 비교 검토

▶ 1안) : 낙성대계통 봉천6-2배수지(L.W.L 110m) 에서 신설 공급

▶ 2안) : 상도계통 봉현배수지(L.W.L 134m) 에서 신설 공급

□ 세부 검토의견

○ 1안 : 봉천6-2배수지에서 공급방안

- 봉천 6-2배수지(L.W.L 110m) 공급시 고지대 적정수압 확보 가능

․신설 공급관로 D200mm, L=950m 부설

- 문제점 : 기존 봉천 6-2배수지 급수지역 중 G.L 70m이상 봉천동 148, 169~2번지 일대에 소출수가 발생할 우려

○ 2안 : 봉현배수지에서 공급방안

- 봉현배수지(L.W.L 134m) 공급시 고지대 지역 급수공급 가능

․신설 공급관로 D300mm, L=700m 부설

- 문제점 : 수계 대상 지역 과수압 및 봉현배수지 공급량 증대

□ 검토 결과

○ 2안 : 봉현배수지에서 소출수지역(300세대) 공급토록 수계전환

- 1안(봉천6-2배수지로 공급)으로 공급시 G.L 60m이하 사당5동 급수지역으로 물쏠림 발생되어 기존 봉천동지역 고지대(G.L70m이상)에 소출수 발생 우려

- 2안(봉현배수지로 공급)으로 공급시 G.L 60m이상의 과수압 지역에 대해서는 기존 사당5동 사당로에 설치 되어 있는 감압밸브를 활용하고,

- 봉현배수지 전환에 따른 공급량 증대분(300톤/일)은 기존 재개발로 인한 급수구역 축소로

∙향후 봉현배수지에서 급수공급 중인 사당5동 2구역 재개발 지역(940세대)은 사당4배수지(LWL 85m)로 공급토록 계획하여 봉현 부담 감소

Ⅲ				행정사항

□ 상기 급수운영 검토 결과를 계획설계과에 통보하여 사당배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역 업무수행에 반영할 수 있도록 조치코자 함. 끝.