문서번호	운영과-31
결재일자	2016.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	운영과장	난지물재생센터소장
송민섭	김재봉	김일운	02/05 최홍식
협 조
	주무관		이원근
	주무관		심정규

2016년 풍수해 대비

차집관로 일제점검 계획

난지물재생센터

물재생과

2016년 풍수해 대비 차집관로 일제점검 계획

2016년 우기대비 차집관로 내 퇴적물 등 유수장애시설물에 대한 일제점검을 시행하고 적출사항에 대하여 보완•개선을 통해 수해대비에 철저를 기하고자 함

□ 관련근거

❍ 2016년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행

[물재생시설과-1762호(‘16.2.2)]

□ 점검대상

❍ 차집관로 : 93.299km

- 한강본류 : 20.368km

- 지  천 : 72.931km(불광천, 녹번천, 홍제천, 욱천, 봉원천, 구기천 등)

❍ 우수토실 : 254개소(한강 우수토실 37개소 포함)

❍ 환 기 구 : 28개소

❍ 맨    홀 : 906개소

□ 점검기간 : 2016. 2. 18 ~ 4. 25

□ 점검일정

❍ 하천별 점검일정

하천명	욱천	불광천	녹번천	구기천	창능천	봉원천	홍제천	기타	한강
일 자	2. 29	3. 2	3. 3	3. 4	3. 7	3. 8	3. 10	3. 11	3. 14,15

❍ 점검인력 : 일반직 2명

□ 점검내용

❍ 관로내 토사 퇴적 상태 유무(퇴적물은 점검시 청소)

❍ 관로내 가스 발생여부 조사(육안 및 후각관찰)

❍ 하수의 유하상태

❍ 청천시 우수토실에서의 오수 유출 유무

❍ 일반 하수도의 무단연결 여부

❍ 맨홀 뚜껑 분실 및 손상여부

❍ 환기구 외부손상 및 배기기능 이상 유무

❍ 기타 시설물의 기능장애 여부

❍ 한강변 우수토실 점검

- 문비, 문틀 이상 여부

- 우수토실 맨홀 뚜껑 손상여부

- 가동보 작동, 기타, 특이사항 등

□ 점검결과 조치

❍ 점검결과 우수토실 준설, 스크린 청소 등 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치

❍ 중대한 결함 발생시는 별도 보고 후 조치

붙 임 : 점검대상 현황 1부.  끝.