		서부수도사업소
CU********4*******A07***************E0500-1&
수신자		한은진님(121-230 서울 마포구 망원동 433-3 나동303호)
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. 한은진님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	한은진
주소	서울특별시 마포구 포은로 147 나동 303호 ( 망원동 성신아파트 ) ( 121 - 230 마포구 망원동 433-3 성신아파트 나동 303호 )
민원내용	수질검사

검사자	직급 :		시설7급	성명 :		윤영재	채수일자		2014년 01월 24일
검사일자	2014년 01월 24일						처리일자		2014년 01월 24일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.3			0.27			0.180			0.04
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.00
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수질검사 신청	현장방문 수질검사 결과 위와같이 먹는물 수질기준에 적합하오니 안심하시고 음용 및 사용하시기 바랍니다(아침에 녹물출수는 수도배관노후로 인해 녹물 출수 안내 후 옥내배관교체시 공시비 지원 안내 함)

끝.

								서부수도사업소장
주무관							윤영재				수질팀장					조성관					행정지원과장					01/24 강혜식
협조자
시행			행정지원과-1938										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 홍제동 통일로 26길41(38-69)																/
전화		02-3146-3544							/전송			02-3146-3579					/	yyjj5184@seoul.go.kr													/	부분공개(6)