	양천소방서
수신	********************* ****************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서 (*******)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ******************************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년  3월  10일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
******* ***********	소화설비	1. 다음장소 소화기 충압불량 → 보수요함 - 101동 3-4라인 지하1층(가압식) - 101동 5-6라인 E/V 2. 다음장소 소화전 펌프 기동표시등 불량 → 보수요함 - 101동 3-4라인 5층 3. 다음장소 소화전 사용요령 탈락 및 훼손 → 부착요함 - 101동 1-2라인 1층, 14층 - 101동 7-8라인 13층 - 102동 1-2라인 1층 4. 다음장소 소화전 미표시 → 부착요함 - 101동 1-2라인 1층(유리없음) - 102동 1-2라인 5층, 8층(유리반대로설치됨)	2016.3.10.	소화기구의 화재안전기준 NFSC 101 옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC 102
	경보설비	1. 다음장소 발신기불량 → 보수요함 - 101동 1-2라인 지하1층 3-4라인 3층 5-6라인 3층, 15층 7-8라인 1층, 4층, 5층, 10층 - 102동 1-2라인 2층, 3층, 5층, 6층, 7층, 8층, 9층, 10층		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	1. 다음장소 피난구유도등불량 → 보수요함 - 101동 7-8라인 옥상 2. 다음장소 계단유도표지 불량 → 보수요함 -101동 1-2라인 8~9층(→) -101동 3-4라인 9~10층(→) -101동 5-6라인 지하1~1층(→)		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303

끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 양천소방서 예방과 ☎ 02-2654-0677

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	양천소방서장
담당자	이은주		검사지도팀장	조동건		예방과장	02/05 박선호
협조자
시행	예방과-2236	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	eunjoo1986@seoul.go.kr	/	부분공개(6)