	양천소방서
수신	***************** ********************************* **********
(경유)
제목	시정보완명령서 (****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ***************************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년  3월  14일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
**** ************	소화설비	1. 다음장소 소화기 미비치 → 비치요함 - 1층, 2층, 5층 공용부 - 1층 댕기머리크라시바헤어 2. 다음장소 소화기 불량 → 보수요함 - 2층 BALLERINA입구 - 3층 E/V앞(가압식)	2016.3.14.	소화기구의 화재안전기준 NFSC 101
	경보설비	1. 다음장소 주경종 미설치 → 설치요함 - 1층 카페 수신기 2. 다음장소 경종 작동불량 → 정비요함 - 지하1층 발신기 내 3. 다음장소 연기감지기가 E/V감지기로 확인 → 정비요함 - 지하1층과 1층 중간계단 연기감지기 4. 다음장소 화재 감지기 선로단선 → 정비요함 - 옥상 계단감지기, E/V감지기 - 4층 E/V 앞, MUSLE&MOTION(2개소) 5. 다음장소 화재감지기 미설치 → 설치요함 - 1층 댕기머리크라시바헤어 내 6. 다음장소 화재감지기 불량 → 보수요함 - 지하1층 A-ONE(2개소) - 2층 BALLERINA무용실(차동→연기 교체필요) - 4층 MUSLE&MOTION입구 - 5층 E/V앞 - 옥상 계단감지기(차동→연기 교체필요)		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	1. 다음장소 피난구유도등 불량 → 보수요함 - 5층 2. 다음장소 피난구유도등 적응성불량 → 보수요함 - 지하1층A-ONE후문(소형→중형 교체필요) 3. 다음장소 휴대용비상조명등 불량 → 정비요함 - 5층 베이징중국어학원 1, 3강의실		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303 비상조명등의 화재안전기준 NFSC 304
	기타설비	1. 다음장소 방화문도어클로져 미설치 → 설치요함 - 지하1층 후문 - 2층 BALLERINA - 옥상 2. 다음장소 도어스토퍼 설치 → 제거요함 - 2층 방화문		소방시설설치유지및안전관리에 관한 법률 제10조
	노래방소화설비	1. 다음장소 소화기불량 및 미비치 → 정비요함 - 월드컵노래방 1번, 2번, 3번, 6번, 7번, 특실 2. 다음장소 화재감지기 선로단선 → 정비요함 - 월드컵노래방 2번, 3번, 5번, 6번, 7번, 특실, 복도, 카운터, 주방 3. 다음장소 비상벨설비(경종) 설치 미확인 → 정비요함 - 월드컵노래방 특실 4. 다음장소 부수신기 불량으로 경종 출력불량 → 정비요함 - 월드컵노래방 부수신기 5. 다음장소 부수신기에 화재 연동 선로 미구성 → 보수요함 - 월드컵노래방(3층 화재시 주수신기 확인 안되어 건물 경보 안됨) 6. 다음장소 음향영상차단장치 기기 불량 → 정비요함 - 월드컵노래방 7. 다음장소 유도등 점등 불량 → 정비요함 - 월드컵노래방 입구 피난구유도등, - 월드컵노래방 특실 앞 통로유도등(→), 5번앞통로유도등(←) 8. 다음장소 피난사다리 표지 미부착 → 부착요함 - 월드컵노래방 9. 다음장소 휴대용비상조명등 불량 및 분실, 표지없음 → 정비요함 - 월드컵노래방 전체(8개소) 10. 다음장소 피난안내도 미부착 → 부착요함 - 월드컵노래방		다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 제9조

끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 양천소방서 예방과 ☎ 02-2654-0677

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	양천소방서장
담당자	이은주		검사지도팀장	조동건		예방과장	02/05 박선호
협조자
시행	예방과-2254	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	eunjoo1986@seoul.go.kr	/	부분공개(6)