문서번호	관리과-1292
결재일자	2016.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	난지물재생센터소장
장인환		조현태	02/05 최홍식
협조

『2016년 설 연휴

수질관리 특별대책

2016. 2

난지물재생센터

(관리과)

2016년 설 연휴

수질관리 특별대책

2016년 설 연휴기간 수질관리 특별대책을 수립․시행하여 방류수수질기준 준수에 철저를 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 설 연휴 물재생센터 운영․관리 철저

(한강유역환경청 수질총량관리과-971, ’16.1.27)

○ 설 연휴 물재생센터 운영․관리 철저 요청

(물재생시설과-1571, ’16.1.29)

○ 2016 설 명절 공직기강 강화 및 비상근무계획

(관리과-1069, ’16.2.1)

□ 수질관리 추진계획

○ 설 연휴기간 특별근무

- 연휴기간 중 운영분석팀 직원 연휴기간 특별근무 실시

□근무자 명단 : 별첨1

- 근무결과 운영분석팀 전 직원에 전자메일로 인수인계

○ 처리공정 순찰 (교대근무자와 별도)

- 수처리공정

□최초침전지 : 슬러지 수집기 정상 가동여부

□생물반응조 : MLDO․MLSS․포기상태(육안관찰), 교반기

가동여부, 응집제 정상 주입여부 및 응집제 제고량 점검

□최종침전지 : 슬러지 수집기 정상가동 여부, 슬러지 계면(육안) 및 월류 여부

※ 특히, #1처리장 슬러지 수집기 진공상태 점검

- 분뇨/통합 반류수처리공정

□응집제 적정 주입 여부 : 초침(폴리테츠), 생물반응조(PAHCS)

□초침 슬러지 수집기 및 생물반응조 교반기 정상 가동여부

□생물반응조 거품관리 : 분뇨 소포제 투입(4L/일)

□최종침전지 슬러지 수집기 정상 가동여부 및 계면 월류 여부

- 슬러지처리공정

□슬러지 저류조 및 농축슬러지 저류조 슬러지 월류 여부

□농축기 정상 가동상태

□슬러지케익 생산여부 확인(탈수기동 ☎구내 551)

○ 수질분석 및 TMS관리 강화

- 수질검사 : 검사지점 최소화 실시

□법정검사 : 유입․방류수 5항목(BOD, COD, SS, T-N, T-P)

□운영검사 : 수처리 계열별 2항목(T-N, T-P)

- TMS관리

□측정기 및 시료펌프 정상 가동 여부

□TMS 시스템 정상 운영(트립 시 재 가동 조치)

□방류수질 상승 또는 에러발생 시 신속한 현장 확인 조치

※ 자택 비상근무 및 경보문자 수신 확인 철저 → 필요시 카톡 방에 게시(보고)

□#1,2처리장 TMS 측정값 정상 표출 여부

※ TMS 표출 값 사진은 교대직 반장이 “난지카톡” 방에 게시(06시, 16시)

○ 분뇨/통합 공정운영 방안

- 분뇨/통합반류시설  : 정상 가동

□정화 저류조 이용 상등수 균등 유입(1,500~2,000m3/일)

□분뇨/통합 생슬러지 및 잉여슬러지 직접탈수량 적정여부

□유입량 감소로 장기 폭기 우려시 통합방류수 일부 유입조치

□ 행정사항

○ 설 연휴 특별근무자는 시간외 근무 인정

○ 근무자는 근무결과를 다음 근무자에게 인계 철저

- 근무결과를 전자메일로 운영팀 전 직원에게 전달

붙임 1. 설 연휴기간 수질관리 근무자 명단 1부.

2. 설 연휴기간 위생처리장 운영계획 1부.  끝.