문서번호	운영과-342
결재일자	2014.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
조평대		윤현진	01/24 이태일
협조

정수장 고압가스 안전점검 일지

2014. 01.

구의아리수정수센터

(운 영 과)

정수장 염소(Cl2)가스시설 안전점검 일지 2014년 01월 16일(목요일)
구 분	점 검 내 용			점 검 결 과
				오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
염 소 저 장	저장실 온도(℃)			20	20	20
	집합관 및 밸브누설여부			이상없음	이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)			0.53	0.54	0.54
	긴급차단장치			이상없음	이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	염소계량저울상태			이상없음	이상없음	이상없음
염소투입설비 (워터챔프 및 인젝터)	중(후) 워터챔프 진공상태(Mpa)			0.056(0.050)	0.056(0.050)	0.056(0.050)
	가스 누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
	투입기 운전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	진공조절기 전 가스압력(MPa)			0.53	0.54	0.54
	인젝터 운전상태			가동중지	가동중지	가동중지
	인젝터 진공압(Mpa)			운휴중(예비)	운휴중(예비)	운휴중(예비)
중 화 설 비	가스누설경보기 상태			정상	정상	정상
	중화설비 가동상태			이상없음	이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태			정상	정상	정상
기 타	인화물질 및 소화시설			이상없음	이상없음	이상없음
	보안용구 및 응급장비상태			이상없음	이상없음	이상없음
	중, 후 염소 워터챔프 작동상태			작동, 작동	작동, 작동	작동, 작동
	중, 후 염소 워터챔프 전류값(A)			23, 32	23, 32	23, 31
용 기 관 리 (총30병)	사 용	10병	A 측	155, 134, 146, 300, 174, 41, 148, 170,1 33, 165
	예 비	10병	B 측	151, 171, 318, 175, 161, 312, 314, 320, 302, 34
	재 고	0 병	A 측
		0 병	B 측
	공용기	10 병	A 측
		0 병	B 측	173, 43, 35, 137, 145, 139, 149, 135, 140, 306
시설 정비 및 특기 사항	■ 염소가스 저장량 변경을 위한 공문 접수 : ‘14. 01. 10(금요일) - 산업안전보건법 및 고압가스안전관리법에의한 저장실용량 변경검토 - 발송자 : 구의CM단(한국종합기술) ■ 염소가스 고압배관 안전밸브 수리 후 설치(2개) 및 바람에 의해 손상된 풍향풍속계 설치(동방수기 이재원, 최장용) ■ 후염소 PID제어 프로그램 보완 및 시운전 중 - LS산전(‘14. 01. 02~ ) - LS산전 황의완 외1명 후염소 농도제어 프로그램 보완(‘14.01.15 10:00~17:30)
점 검 자	윤현진, 조평대

이산화탄소(CO2) 가스시설 안전점검 일지

2014년 01월 16일(목요일)

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
		오전(09:30)
저장탱크실	저장탱크 압력(㎏/㎠)	15.77
	수위(mmH2O)	962	재고량 : 8,915kg
	액 압력(㎏/㎠)	15.77
	긴급차단장치 상태	이상 없음
	안전밸브 상태	이상 없음
	기화기 작동상태	2호 ON
	기화기 온도(℃)	36.04
	GSU 온도(℃)	17.10
	가스압력(㎏/㎠)	1차측 : 14.22		2차측 : 6.29
	배관 누설여부	누설없음
PSF 기기실 (Pressurized Solution Feed)	용해수 PUMP 가동상태	작동 중 이상없음
	PSF 가동상태	작동 중 이상없음
	토출 가스압(㎏/㎠)	6.29
시설 정비 및 특기 사항	■ 동절기 동파대비 기화기내부 및 공급배관내 물 드레인(11/11 09:30~) - 기화기 1호 및 물공급배관 내부 드레인 ■ pH상승에 따른 이산화탄소 투입중(12/23 10:20~) - 용해수 펌프 정상이나 유량계오차발생(배관 압력계 2개 교체) - 유량계 업체 A/S 무상 불가로 유상점검 및 수리 예정
점 검 자	윤현진, 조평대

끝.