“기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 조직 양천”
	양천소방서
수신	************** ********************************* **********
(경유)
제목	시정보완명령서 (*****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ********************************************************* 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년  3월  15일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** ***********	소화설비	[상가] 1. 다음장소 SP헤드 미설치 상태 → 설치요함 - 2층 happy tail 내 미용실 옆 작업실(1개소) - 2층 스타앤치과 컴프레샤실 내(1개소) - 2층 한음음악원 주출입구 측(1개소) 2. 다음장소 SP헤드 함몰 상태 → 보수요함 - 2층 블록대장(1개소) - 2층 스타앤치과 상담실(1개소) - 1층 엘림수입용품 내 중앙 측(1개소) 3. 다음장소 SP헤드 고정 불량 상태 → 정비요함 - 1층 이탈리아피자 내(24개소) 4. 다음장소 일제개방밸브(1번구역) 1차측 개폐밸브 폐쇄시 누수 → 보수요함 - 지하2층 주차장 A5번 기둥 앞 5. 다음장소 일제개방밸브(2번구역) 솔레노이드 밸브 자체 불량 → 보수요함 - 지하2층 주차장 A11번 기둥 앞 6. 다음장소 A/V 압력스위치 불량 → 보수요함 - 1층 유쾌한부동산 앞 [아파트] 1. 다음장소 유수검지장치실 명판 탈락 → 부착요함 - B코어 9층, 8층, 7층 - C코어 8층, 7층 - D코어 15층 2. 다음장소 압력스위치 불량 → 보수요함 - B코어 31층 알람밸브, 7층 일제개방밸브 - C코어 6층 일제개방밸브 실 내 좌측일제개방밸브 3. 다음장소 사이렌 미설치 상태 → 설치요함 - D코어 6층(선로만 있음) 4. 다음장소 일제개방밸브 사이렌 연동 안됨 → 보수요함 - B코어 6층 밸브실 내 5층용 일제개방밸브 - C코어 10층 일제개방밸브	2016.3.15.	스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC 103
	경보설비	[상가] 1. 다음장소 자동화재속보설비 전화선 정비로 인하여 잭 분리 상태 → 정비요함 - 자동화재속보설비 전화선 2. 다음장소 자동화재속보설비 예비전원 불량 →보수요함 - 자동화재속보설비(0.6mAh) 3. 다음장소 수신기 주경종 미연동 → 정비요함 - 수신기 주경종 4. 다음장소 감지기 감지부에 페인트 도색 상태(미동작) → 보수요함 - 2층 비아캘린더 1번실 내 5. 다음장소 감지기 감지부 탈락 → 부착요함 - 1층 이탈리아피자 내(2개소) 6. 다음장소 감지기 적응성 불량 → 보수요함 - 지하1층 스타허브다이어트 내 홀(정온식 → 차동식) [아파트] 1. 다음장소 감지기 선로단선 → 보수요함 - A코어 11층(1103호 인테리어공사)		자동화재속보설비의화재안전기준 NFSC 204 자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	[상가] 1. 다음장소 피난구유도등 점등불량 → 보수요함 - 2층 스타앤치과 주출입구 / 안내데스크 앞 복도(천장형) - 2층 J&J영어학원 앞, 빅이슈헤어탑 앞(각 1개소) - 1층 red bean 후문 측 복도 - 1층 아딸 후문 측 복도 - 1층 얌샘 후문 측 복도 - 지하1층 상가관리실 앞(좌방향) - 지하1층 둥지 앞 계단전실입구 2. 다음장소 통로유도등 점등불량 → 보수요함 - 1층 LG U PLUS 앞 복도통로유도등(우방향) - 지하1층 소정아뜨리에 앞 복도(좌방향), 둥지 앞 복도(좌방향) [아파트] 1. 다음장소 피난구유도등 점등불량 → 보수요함 - A코어 24층, 22층, 18층, 16층, 8층 / 10층(16호측) - B코어 31층, 25층, 11층 - C코어 27층, 19층 / 9층(13호측) - D코어 30층, 9층 / 2. 다음장소 계단통로유도등 점등불량 → 보수요함 - A코어 26/25층, 11/10층, 8/7층 - B코어 21/20층, 6/5층, 4/3층 - C코어 25/24층, 14/13층 - D코어 18/17층, 12/11층		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303
	소화활동설비	[상가] 1. 다음장소 비상 E/V전실 내 급기댐퍼 불량 → 보수요함 - 2층 서광강건주식회사 앞 - 1층 CU 앞, 55CHV 앞(각 1개소) - 지하1층 둥지 앞 2. 다음장소 급기댐퍼 수동조작 스위치 파손 → 보수요함 - 지하1층 주차장(미도진흥) [아파트] 1. 다음장소 급기댐퍼 동작시 그릴개방 안됨 → 보수요함 - A코어 9층		특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준 NFSC 501A
	기타설비	[상가] 1. 다음장소 방화셔터 연동제어기 인테리어로 식별 어려움 →정비요함 - 지하1층 소이빈 앞 [아파트] 1. 다음장소 방화문 도어체크 분리 → 보수요함 - A코어 1114호 측(2개소), 916호 측(1개소) - B코어 14층 1414호 측(1개소) - D코어 910호측(1개소) 2. 다음장소 적치물 적재 되있는 상태 → 이동요함 - A코어 15층 유수검지장치실 내		소방시설설치유지및안전관리에 관한 법률 제10조
	다중이용업소의시설등	[상가] 1. 다음장소 피난안내도 A4로 설치 → 정비요함 - 지하1층 트윈빌 스크린골프 내(B4로 교체요함)		다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 제9조

끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 양천소방서 예방과 ☎ 02-2654-0677

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	양천소방서장
담당자	이지은		검사지도팀장	조동건		예방과장	02/11 박선호
협조자
시행	예방과-2396	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	pan04@seoul.go.kr	/	부분공개(6)