“기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천”
	양천소방서
수신	************ ******************************** ******************
(경유)
제목	시정보완명령서 (****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ******************************************************* 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년  3월  11일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
**** **********	소화설비	1. 다음장소 옥내소화전 보조펌프 고착으로 회전불가 → 정비요함 - 지하2층 펌프실 내 2. 다음장소 옥내소화전 주펌프 토출측 릴리프밸브가 안전밸브로 설치 → 보수요함 - 지하2층 펌프실 내 3. 다음장소 스프링클러 주펌프 토출측 릴리프밸브가 안전밸브로 설치 → 보수요함 - 지하2층 펌프실 내	2016.3.11.	옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC 102 스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC 103
	경보설비	1. 다음장소 감지기 불량 → 보수요함 - 2층 기업은행 내 (남자휴게실, 여자휴게실, 내부계단실, UPS실, 각1개) - 2층 미용실 직원사용공간(2개) - 5층 유창 사무실 출입구 측, 사장실(각 1개) 2. 다음장소 차동식열감지기 감지면적 부족 → 정비요함 - 2층 미용실 내 출입구 좌측부 (차동식열감지기 2개 감지면적 부족, 연기감지기 교체요함) 3. 다음장소 감지기 미설치 → 설치요함 - 지하1층 휘트니스 복층 상부실 1개소 - 4층 강동물류 사무실 내 구획실 1개소 - 4층 세화내장건설 사장실 내 1개소 - 6층 유창 사무실 전산장비실 내 1개소		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	1. 다음장소 피난구유도등 점등 불량 → 정비요함 - 지하2층 주차장 주계단측 입구 - 지하2층 펌프실 출입구 - 1층 부계단 - 1층 주계단 - 2층 부계단 - 2층 복도 주계단측 - 2층 복도 부계단측 - 3층 복도 주계단측 - 4층 복도 부계단측 - 5층 복도 부계단측 - 6층 복도 부계단측 2. 다음장소 통로유도등 점등 불량 → 정비요함 - 지하2~지하1층 부계단측 - 1~2층 부계단 3. 다음장소 통로유도등 형식 부적합 → 정비요함 - 1층 주계단 4. 다음장소 피난구유도등 미설치 → 설치요함 - 지하1층 휘트니스 입구		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303

끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 양천소방서 예방과 ☎ 02-2654-0677

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	양천소방서장
담당자	이은주		검사지도팀장	조동건		예방과장	02/11 박선호
협조자
시행	예방과-2414	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	eunjoo1986@seoul.go.kr	/	부분공개(6)